## a1
Eșantion |  | S | Q | P | I |  | Pătratul valorilor - Calcule
Data | Ora | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A] | [5 empty] | Mărimea electrică | [7 empty] | Tabel coeficienți
2018-04-18 | 11:05 | 59.2103 | 35.4354 | 47.4353 | 257.2 | 0.80133 | 66151.84 | 1255.6706 | 2250.1066 | 0.64214 |  |  | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A] |  |  | Aφ | Bφ | Aη | Bη
2018-04-18 | 11:05 | 59.2593 | 35.4537 | 47.483 | 257.6 | 0.801 | 66357.76 | 1256.9676 | 2254.636 | 0.6416 | Valorile medii orare |  | 59.2002 | 35.4439 | 47.4164 | 257.19 | 0.80097 |  | 0.359 | 0.892 | 0.054 | 1.132
2018-04-18 | 11:05 | 59.2763 | 35.4269 | 47.524 | 257.6 | 0.802 | 66357.76 | 1255.0673 | 2258.5348 | 0.6432
2018-04-18 | 11:05 | 59.3299 | 35.4407 | 47.5807 | 258 | 0.802 | 66564 | 1256.0421 | 2263.923 | 0.6432
2018-04-18 | 11:05 | 59.3654 | 35.4857 | 47.5915 | 258 | 0.80167 | 66564 | 1259.2331 | 2264.9534 | 0.64267
2018-04-18 | 11:05 | 59.4076 | 35.5358 | 47.6068 | 258.1 | 0.80133 | 66615.61 | 1262.7942 | 2266.4052 | 0.64214 | Radical din media pătratelor
2018-04-18 | 11:05 | 59.3886 | 35.5489 | 47.5733 | 257.9 | 0.80067 | 66512.41 | 1263.726 | 2263.2211 | 0.64107
2018-04-18 | 11:05 | 59.3998 | 35.5251 | 47.6051 | 258 | 0.80167 | 66564 | 1262.0337 | 2266.2416 | 0.64267 | 257.191 | 35.444 | 47.4166 | 0.80097
2018-04-18 | 11:05 | 59.3869 | 35.476 | 47.6255 | 258.1 | 0.80167 | 66615.61 | 1258.546 | 2268.189 | 0.64267
2018-04-18 | 11:05 | 59.2661 | 35.405 | 47.5277 | 257.8 | 0.80167 | 66460.84 | 1253.5173 | 2258.88 | 0.64267
2018-04-18 | 11:05 | 59.2906 | 35.3895 | 47.5699 | 257.9 | 0.80233 | 66512.41 | 1252.4179 | 2262.8913 | 0.64374 | Tabel - Factori fe formă ai mărimilor electrice - Calcule
2018-04-18 | 11:05 | 59.4094 | 35.4647 | 47.6618 | 258.4 | 0.80233 | 66770.56 | 1257.7444 | 2271.6473 | 0.64374 | Factorul de formă
2018-04-18 | 11:05 | 59.3913 | 35.5111 | 47.6047 | 258.1 | 0.80133 | 66615.61 | 1261.0384 | 2266.2039 | 0.64214 | Valoarea |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2018-04-18 | 11:05 | 59.2203 | 35.4166 | 47.4616 | 257.3 | 0.80167 | 66203.29 | 1254.3374 | 2252.6013 | 0.64267
2018-04-18 | 11:05 | 59.1139 | 35.4677 | 47.2904 | 256.6 | 0.79967 | 65843.56 | 1257.9573 | 2236.3807 | 0.63947
2018-04-18 | 11:05 | 58.9496 | 35.4134 | 47.1258 | 255.8 | 0.79967 | 65433.64 | 1254.1096 | 2220.8437 | 0.63947 | Tabel - Gradul de incarcare si randamentul motorului echivalent- calcule
2018-04-18 | 11:05 | 59.0626 | 35.4483 | 47.241 | 256.4 | 0.8 | 65740.96 | 1256.5824 | 2231.7159 | 0.64
2018-04-18 | 11:05 | 58.9389 | 35.3906 | 47.1298 | 255.9 | 0.8 | 65484.81 | 1252.4912 | 2221.22 | 0.64 | Indicatori de funcţionare în sarcină ai motorului echivalent | [5 empty] | Simbol | Valoare
2018-04-18 | 11:05 | 59.2325 | 35.4786 | 47.4306 | 257 | 0.80067 | 66049 | 1258.7305 | 2249.6601 | 0.64107 | Gradul de încărcare cu putere activă al motorului echivalent | [6 empty] | 1.007
2018-04-18 | 11:05 | 59.4388 | 35.5855 | 47.6083 | 257.9 | 0.801 | 66512.41 | 1266.3287 | 2266.5498 | 0.6416 | Randamentul electric al motorului echivalent | [6 empty] | 0.83602
2018-04-18 | 11:05 | 59.3205 | 35.5537 | 47.4843 | 257.3 | 0.80067 | 66203.29 | 1264.0677 | 2254.7607 | 0.64107
2018-04-18 | 11:05 | 59.2077 | 35.521 | 47.3675 | 256.8 | 0.8 | 65946.24 | 1261.7412 | 2243.6838 | 0.64
2018-04-18 | 11:05 | 59.2154 | 35.5002 | 47.3929 | 256.9 | 0.80033 | 65997.61 | 1260.2653 | 2246.086 | 0.64053 | Tabel - Mărimi electrice calculate la funcţionarea în sarcina dată - calcule
2018-04-18 | 11:05 | 59.2643 | 35.5049 | 47.4505 | 257.3 | 0.80067 | 66203.29 | 1260.5985 | 2251.5487 | 0.64107 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 11:05 | 59.2544 | 35.4358 | 47.4897 | 257.5 | 0.80133 | 66306.25 | 1255.696 | 2255.2685 | 0.64214 | 1 | Randamentul mecanic al motorului echivalent |  |  |  | ηmech | [%] | 83
2018-04-18 | 11:05 | 59.243 | 35.4359 | 47.4754 | 257.5 | 0.80133 | 66306.25 | 1255.7038 | 2253.916 | 0.64214 | 2 | Randamentul electric al motorului echivalent |  |  |  | ηeech | [%] | 83.6022
2018-04-18 | 11:05 | 59.2813 | 35.4203 | 47.5346 | 257.7 | 0.80167 | 66409.29 | 1254.5951 | 2259.5372 | 0.64267 | 3 | Randamentul global al motorului echivalent |  |  |  | ηgech | [%] | 69.3899
2018-04-18 | 11:05 | 59.2761 | 35.4591 | 47.4994 | 257.6 | 0.80133 | 66357.76 | 1257.3472 | 2256.1965 | 0.64214 | 4 | Energie activă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eaech | [kWh] | 47.4166
2018-04-18 | 11:05 | 59.2416 | 35.4555 | 47.4593 | 257.4 | 0.801 | 66254.76 | 1257.0914 | 2252.3819 | 0.6416 | 5 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 14.5143
2018-04-18 | 11:05 | 59.2211 | 35.4247 | 47.4565 | 257.4 | 0.80133 | 66254.76 | 1254.9097 | 2252.1203 | 0.64214 | 6 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  | Ei | [kWh] | 73.6842
2018-04-18 | 11:06 | 59.1037 | 35.3853 | 47.3395 | 256.9 | 0.801 | 65997.61 | 1252.1197 | 2241.0268 | 0.6416 | 7 | Energie utilă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 32.9023
2018-04-18 | 11:06 | 59.0688 | 35.3512 | 47.3212 | 256.7 | 0.80133 | 65894.89 | 1249.7094 | 2239.2958 | 0.64214 | 8 | Energie reactivă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Er | [kVArh] | 35.444
2018-04-18 | 11:06 | 59.2587 | 35.4794 | 47.4626 | 257.6 | 0.801 | 66357.76 | 1258.7904 | 2252.6969 | 0.6416 | 9 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 44.6531
2018-04-18 | 11:06 | 58.959 | 35.2985 | 47.2235 | 256.3 | 0.80133 | 65689.69 | 1245.9859 | 2230.0601 | 0.64214
2018-04-18 | 11:06 | 59.0074 | 35.321 | 47.2673 | 256.7 | 0.80133 | 65894.89 | 1247.5713 | 2234.1973 | 0.64214
2018-04-18 | 11:06 | 59.243 | 35.4179 | 47.4891 | 257.6 | 0.80167 | 66357.76 | 1254.4248 | 2255.2105 | 0.64267 | Tabel - Pierderi în cablurile de alimentare - calcule | [11 empty] | Nr. crt. | Secţ. cablu [mm2] | Rez. specif. r0 [Ω/km]
2018-04-18 | 11:06 | 59.2373 | 35.438 | 47.4669 | 257.6 | 0.80133 | 66357.76 | 1255.8528 | 2253.109 | 0.64214 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare | [6 empty] | Cu | Al
2018-04-18 | 11:06 | 59.049 | 35.3488 | 47.2984 | 256.7 | 0.80133 | 65894.89 | 1249.5406 | 2237.1342 | 0.64214 | 1 | Lungimea liniei în cablu |  |  |  | L | [km] | 1.085 |  |  |  |  | 13 | 150 | 0.122 | 0.202
2018-04-18 | 11:06 | 59.0138 | 35.3639 | 47.2433 | 256.5 | 0.80033 | 65792.25 | 1250.6032 | 2231.9249 | 0.64053 | 2 | Secţiunea cablurilor de alimentare |  |  |  | S | [mm2] | 150
2018-04-18 | 11:06 | 59.1634 | 35.4318 | 47.379 | 257 | 0.80067 | 66049 | 1255.4117 | 2244.7658 | 0.64107 | 3 | Material conductor |  |  |  | Mc | [Cu, Al] | Cu
2018-04-18 | 11:06 | 59.0093 | 35.3679 | 47.2346 | 256.5 | 0.80033 | 65792.25 | 1250.8881 | 2231.1109 | 0.64053 | 4 | Rezistenţa specifică a liniei în cablu |  |  |  | Rsp | [Ω/km] | 0.122
2018-04-18 | 11:06 | 58.9264 | 35.2902 | 47.1891 | 256.3 | 0.80067 | 65689.69 | 1245.3995 | 2226.8068 | 0.64107 | 5 | Rezistenţa totală a liniei în cablu |  |  |  | RL | [Ω] | 0.13237
2018-04-18 | 11:06 | 58.9311 | 35.2603 | 47.2172 | 256.3 | 0.80133 | 65689.69 | 1243.2854 | 2229.4648 | 0.64214 | 6 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 26.2676
2018-04-18 | 11:06 | 58.7962 | 35.2613 | 47.0482 | 255.8 | 0.80033 | 65433.64 | 1243.3601 | 2213.531 | 0.64053 | 7 | Randamentul cablurilor de alimentare |  |  |  | ηc | [%] | 64.3511
2018-04-18 | 11:06 | 58.859 | 35.238 | 47.1438 | 256 | 0.801 | 65536 | 1241.7134 | 2222.535 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 58.9305 | 35.337 | 47.1595 | 256.3 | 0.8 | 65689.69 | 1248.7037 | 2224.0211 | 0.64 | Tabel - Componentele bilanţului electroenergetic orar - centralizare
2018-04-18 | 11:06 | 59.1684 | 35.3923 | 47.4149 | 257.2 | 0.80133 | 66151.84 | 1252.6123 | 2248.1718 | 0.64214 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 11:06 | 59.0213 | 35.3257 | 47.2812 | 256.6 | 0.80133 | 65843.56 | 1247.9025 | 2235.5081 | 0.64214 | 1 | Energia utilă la motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 32.9023
2018-04-18 | 11:06 | 58.871 | 35.2879 | 47.1218 | 255.9 | 0.80067 | 65484.81 | 1245.2355 | 2220.4674 | 0.64107 | 2 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 14.5143
2018-04-18 | 11:06 | 58.9407 | 35.3237 | 47.1822 | 256.3 | 0.80033 | 65689.69 | 1247.7654 | 2226.1636 | 0.64053 | 3 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 26.2676
2018-04-18 | 11:06 | 59.0131 | 35.3363 | 47.2631 | 256.5 | 0.801 | 65792.25 | 1248.6527 | 2233.8026 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.1814 | 35.4502 | 47.3882 | 257.2 | 0.801 | 66151.84 | 1256.7154 | 2245.6371 | 0.6416 | Tabel - Indicatori de bilanţ - centralizare
2018-04-18 | 11:06 | 59.2208 | 35.439 | 47.4457 | 257.4 | 0.80133 | 66254.76 | 1255.9241 | 2251.0961 | 0.64214 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 11:06 | 59.1324 | 35.4147 | 47.3533 | 256.9 | 0.80067 | 65997.61 | 1254.2031 | 2242.3395 | 0.64107 | 1 | Randamentul cablurilor electrice |  |  |  | ηc | [%] | 64.3511
2018-04-18 | 11:06 | 59.0446 | 35.3684 | 47.2785 | 256.4 | 0.80067 | 65740.96 | 1250.9208 | 2235.2521 | 0.64107 | 2 | Randamentul agregatelor (motorului echivalent) |  |  |  | ηeech | [%] | 83.6022
2018-04-18 | 11:06 | 58.9363 | 35.3497 | 47.1572 | 256.1 | 0.8 | 65587.21 | 1249.603 | 2223.7969 | 0.64 | 3 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 44.6531
2018-04-18 | 11:06 | 58.9589 | 35.358 | 47.1793 | 256.2 | 0.80033 | 65638.44 | 1250.1863 | 2225.8832 | 0.64053
2018-04-18 | 11:06 | 59.0757 | 35.3433 | 47.3361 | 256.9 | 0.80133 | 65997.61 | 1249.1473 | 2240.7095 | 0.64214
2018-04-18 | 11:06 | 58.8941 | 35.3142 | 47.1311 | 256.1 | 0.80033 | 65587.21 | 1247.0926 | 2221.3384 | 0.64053
2018-04-18 | 11:06 | 58.7191 | 35.2376 | 46.9697 | 255.2 | 0.79967 | 65127.04 | 1241.6914 | 2206.1501 | 0.63947 | Tabel diagrama Sankey |  |  |  |  | [kWh] | procente
2018-04-18 | 11:06 | 58.8864 | 35.359 | 47.0882 | 255.8 | 0.79967 | 65433.64 | 1250.2589 | 2217.2969 | 0.63947 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  |  | 73.6842 | 100%
2018-04-18 | 11:06 | 58.7081 | 35.2722 | 46.9302 | 255 | 0.79933 | 65025 | 1244.1281 | 2202.4447 | 0.63893 | Pierderi în transformatoare |  |  |  |  | 0 | 0%
2018-04-18 | 11:06 | 58.9575 | 35.3809 | 47.1604 | 255.9 | 0.8 | 65484.81 | 1251.8087 | 2224.1051 | 0.64 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  |  | 26.2676 | 35.65%
2018-04-18 | 11:06 | 59.1461 | 35.4386 | 47.353 | 256.8 | 0.80067 | 65946.24 | 1255.8916 | 2242.3019 | 0.64107 | Pierderi electrice şi mecanice în motoare |  |  |  |  | 14.5143 | 19.7%
2018-04-18 | 11:06 | 59.0729 | 35.3915 | 47.2967 | 256.6 | 0.80067 | 65843.56 | 1252.5579 | 2236.9738 | 0.64107 | Energie utilă la motoare |  |  |  |  | 32.9023 | 44.65%
2018-04-18 | 11:06 | 59.0545 | 35.3802 | 47.2822 | 256.5 | 0.80067 | 65792.25 | 1251.7561 | 2235.6032 | 0.64107 | [5 empty] | 73.6842
2018-04-18 | 11:06 | 59.1693 | 35.4962 | 47.3389 | 256.8 | 0.8 | 65946.24 | 1259.977 | 2240.9752 | 0.64
2018-04-18 | 11:06 | 59.2717 | 35.5196 | 47.4491 | 257.1 | 0.80033 | 66100.41 | 1261.6396 | 2251.4125 | 0.64053
2018-04-18 | 11:06 | 59.4739 | 35.6048 | 47.6378 | 258 | 0.80133 | 66564 | 1267.7007 | 2269.3617 | 0.64214
2018-04-18 | 11:06 | 59.4038 | 35.5855 | 47.5649 | 257.6 | 0.80067 | 66357.76 | 1266.3243 | 2262.4156 | 0.64107
2018-04-18 | 11:06 | 59.2746 | 35.4939 | 47.472 | 257.2 | 0.80067 | 66151.84 | 1259.8173 | 2253.5885 | 0.64107
2018-04-18 | 11:06 | 59.2869 | 35.4769 | 47.4999 | 257.4 | 0.80133 | 66254.76 | 1258.6126 | 2256.2373 | 0.64214
2018-04-18 | 11:06 | 59.2595 | 35.5006 | 47.4482 | 257.3 | 0.801 | 66203.29 | 1260.2895 | 2251.3359 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.261 | 35.4965 | 47.453 | 257.2 | 0.80067 | 66151.84 | 1260.003 | 2251.7853 | 0.64107
2018-04-18 | 11:06 | 59.3157 | 35.5355 | 47.4924 | 257.5 | 0.801 | 66306.25 | 1262.77 | 2255.5302 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.3489 | 35.5446 | 47.527 | 257.5 | 0.801 | 66306.25 | 1263.4163 | 2258.8171 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.2393 | 35.5295 | 47.4014 | 257.1 | 0.8 | 66100.41 | 1262.3432 | 2246.8931 | 0.64
2018-04-18 | 11:06 | 59.3709 | 35.5408 | 47.5572 | 257.7 | 0.801 | 66409.29 | 1263.1491 | 2261.6857 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.359 | 35.5343 | 47.5471 | 257.6 | 0.801 | 66357.76 | 1262.6893 | 2260.7298 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.3858 | 35.5849 | 47.543 | 257.7 | 0.801 | 66409.29 | 1266.283 | 2260.3343 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.2978 | 35.5479 | 47.4608 | 257.3 | 0.80033 | 66203.29 | 1263.6509 | 2252.5246 | 0.64053
2018-04-18 | 11:06 | 59.3145 | 35.5872 | 47.4522 | 257.3 | 0.8 | 66203.29 | 1266.4474 | 2251.7149 | 0.64
2018-04-18 | 11:06 | 59.1319 | 35.4623 | 47.3175 | 256.6 | 0.80033 | 65843.56 | 1257.5757 | 2238.9413 | 0.64053
2018-04-18 | 11:06 | 59.1769 | 35.4665 | 47.3707 | 256.9 | 0.80067 | 65997.61 | 1257.8701 | 2243.984 | 0.64107
2018-04-18 | 11:06 | 59.197 | 35.4552 | 47.4041 | 257.1 | 0.801 | 66100.41 | 1257.0741 | 2247.1529 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.2345 | 35.4596 | 47.4478 | 257.2 | 0.801 | 66151.84 | 1257.3813 | 2251.295 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.3228 | 35.504 | 47.5248 | 257.6 | 0.801 | 66357.76 | 1260.5325 | 2258.6085 | 0.6416
2018-04-18 | 11:06 | 59.4181 | 35.5334 | 47.6219 | 258.1 | 0.80167 | 66615.61 | 1262.6222 | 2267.8416 | 0.64267
2018-04-18 | 11:06 | 59.144 | 35.4258 | 47.3601 | 257 | 0.80067 | 66049 | 1254.9857 | 2242.9804 | 0.64107
2018-04-18 | 11:06 | 59.0785 | 35.4118 | 47.2888 | 256.7 | 0.80067 | 65894.89 | 1253.993 | 2236.2277 | 0.64107
2018-04-18 | 11:06 | 59.2818 | 35.4478 | 47.5153 | 257.7 | 0.80133 | 66409.29 | 1256.5483 | 2257.7065 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.3951 | 35.4868 | 47.6275 | 258.1 | 0.802 | 66615.61 | 1259.313 | 2268.3824 | 0.6432
2018-04-18 | 11:07 | 59.3073 | 35.4733 | 47.5282 | 257.7 | 0.80133 | 66409.29 | 1258.3562 | 2258.929 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.3544 | 35.4881 | 47.5758 | 258 | 0.80133 | 66564 | 1259.404 | 2263.4598 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.2273 | 35.4335 | 47.4581 | 257.4 | 0.80133 | 66254.76 | 1255.5331 | 2252.2693 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.3223 | 35.4567 | 47.5592 | 257.9 | 0.802 | 66512.41 | 1257.1747 | 2261.874 | 0.6432
2018-04-18 | 11:07 | 59.1601 | 35.4013 | 47.3982 | 257.2 | 0.80133 | 66151.84 | 1253.254 | 2246.585 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.1943 | 35.4075 | 47.4363 | 257.4 | 0.80133 | 66254.76 | 1253.6891 | 2250.205 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.1031 | 35.363 | 47.3557 | 257.1 | 0.80133 | 66100.41 | 1250.5422 | 2242.5613 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.0767 | 35.3801 | 47.3101 | 256.8 | 0.80067 | 65946.24 | 1251.7499 | 2238.2463 | 0.64107
2018-04-18 | 11:07 | 59.0693 | 35.4088 | 47.2792 | 256.7 | 0.80033 | 65894.89 | 1253.7835 | 2235.3223 | 0.64053
2018-04-18 | 11:07 | 59.3712 | 35.573 | 47.5336 | 257.7 | 0.80067 | 66409.29 | 1265.4415 | 2259.4431 | 0.64107
2018-04-18 | 11:07 | 59.411 | 35.5338 | 47.6123 | 257.9 | 0.80133 | 66512.41 | 1262.6537 | 2266.9316 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.3885 | 35.5638 | 47.5621 | 257.8 | 0.801 | 66460.84 | 1264.7827 | 2262.1503 | 0.6416
2018-04-18 | 11:07 | 59.3484 | 35.5207 | 47.5443 | 257.8 | 0.801 | 66460.84 | 1261.72 | 2260.4568 | 0.6416
2018-04-18 | 11:07 | 59.3432 | 35.5332 | 47.5285 | 257.6 | 0.801 | 66357.76 | 1262.6064 | 2258.9582 | 0.6416
2018-04-18 | 11:07 | 59.3164 | 35.4847 | 47.5312 | 257.8 | 0.80133 | 66460.84 | 1259.1672 | 2259.2124 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.2123 | 35.4518 | 47.4259 | 257.4 | 0.801 | 66254.76 | 1256.8276 | 2249.2172 | 0.6416
2018-04-18 | 11:07 | 59.1718 | 35.4284 | 47.3927 | 257.2 | 0.80067 | 66151.84 | 1255.1683 | 2246.0672 | 0.64107
2018-04-18 | 11:07 | 59.156 | 35.3934 | 47.3992 | 257.1 | 0.80133 | 66100.41 | 1252.6952 | 2246.682 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.2017 | 35.4309 | 47.4282 | 257.3 | 0.801 | 66203.29 | 1255.3476 | 2249.4381 | 0.6416
2018-04-18 | 11:07 | 59.3587 | 35.5338 | 47.5472 | 257.9 | 0.80067 | 66512.41 | 1262.6527 | 2260.7407 | 0.64107
2018-04-18 | 11:07 | 59.391 | 35.527 | 47.5925 | 257.8 | 0.80133 | 66460.84 | 1262.1653 | 2265.0508 | 0.64214
2018-04-18 | 11:07 | 59.427 | 35.5636 | 47.6101 | 258 | 0.801 | 66564 | 1264.773 | 2266.7178 | 0.6416
2018-04-18 | 11:07 | 59.5309 | 35.5985 | 47.7137 | 258.6 | 0.80167 | 66873.96 | 1267.2551 | 2276.5992 | 0.64267
2018-04-18 | 11:07 | 59.3457 | 35.5034 | 47.5535 | 257.8 | 0.801 | 66460.84 | 1260.4889 | 2261.3326 | 0.6416
2018-04-18 | 11:07 | 59.3284 | 35.4838 | 47.5465 | 257.8 | 0.80167 | 66460.84 | 1259.0982 | 2260.6685 | 0.64267
2018-04-18 | 11:07 | 59.3033 | 35.4185 | 47.5637 | 257.9 | 0.80233 | 66512.41 | 1254.4679 | 2262.3043 | 0.64374
2018-04-18 | 11:07 | 59.3524 | 35.4213 | 47.6226 | 258.1 | 0.80233 | 66615.61 | 1254.6695 | 2267.9154 | 0.64374
2018-04-18 | 11:07 | 59.4165 | 35.4945 | 47.6482 | 258.5 | 0.80167 | 66822.25 | 1259.8595 | 2270.3541 | 0.64267
𝐜𝐨𝐬⁡𝜑
𝐼^2
𝑄^2
𝑃^2
cos⁡〖𝜑^2 〗
𝑆_𝑚𝑒𝑑
𝑄_𝑚𝑒𝑑
𝑃_𝑚𝑒𝑑
𝐼_𝑚𝑒𝑑
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑒𝑑 〗
𝐼_𝑚𝑝
𝑄_𝑚𝑝
𝑃_𝑚𝑝
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑝 〗
𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
𝑘_(𝑓_𝐼 )
𝑘_(𝑓_cos⁡𝜑 )
𝛽_𝑃
〖𝜂_𝑒〗_𝑒𝑐ℎ𝑖𝑣
𝑆_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑆_𝑖 )/𝑛
𝑄_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖 )/𝑛
𝑃_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝑄_𝑚𝑝=√((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖^2 )/𝑛)
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖 )/𝑛
𝛽_𝑃=(𝐴_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ))/(1−𝐵_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ) )
𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )=(𝛽_𝑃−𝐴_𝜂)/(𝛽_𝑃∙𝐵_𝜂 )
𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )=𝜂_(𝑚_𝑒𝑐ℎ )∙𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )
𝑃_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖^2 )/𝑛 " " )
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )=𝑃_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
∆𝐸_𝑎𝑔=(1−𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )/100)∙𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )
+
𝐸_𝑖=𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )+∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑢=𝐸_𝑖−〖∆𝐸〗_𝑎𝑔−∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑟=𝑄_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝜂_𝑔=𝐸_𝑢/𝐸_𝑖 ∙100
∆𝐸_𝑐=0,003∙𝑘_(𝑓_𝐼 )∙𝐼_𝑚𝑒𝑑^2∙𝑅_𝐿
𝜂_𝑐=𝐸_𝑎𝑒𝑐ℎ/𝐸_𝑖 ∙100
𝑅_𝐿=𝐿∙𝑅_𝑆𝑃
𝑅_𝑆𝑃=𝑅𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 ( 𝑟_0 [Ω/𝑘𝑚]) 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑢𝑝𝑟𝑢
∆𝑬_(𝒆_𝒆𝒄𝒉𝒊𝒗)
∆𝑬_𝒄
𝑬_𝒖
𝑬_𝒊
∆𝑬_(𝒂_𝑻𝒓𝒂𝒇𝒐)

## a6
Eșantion | Column | S | Q | P | I |  | Pătratul valorilor - Calcule |  |  |  | Mărimea electrică
Data | Ora | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A] | [7 empty] | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A]
2018-04-18 | 11:58 | 231.5567 | 148.9911 | 177.2259 | 1006.3 | 0.76533 | 1012639.69 | 22198.3332 | 31409.0066 | 0.58574 | Valorile medii orare |  | 231.5969 | 148.8213 | 177.4241 | 1006.725 | 0.76618
2018-04-18 | 11:58 | 231.4109 | 148.7862 | 177.2112 | 1005.4 | 0.76567 | 1010829.16 | 22137.3435 | 31403.8077 | 0.58625
2018-04-18 | 11:58 | 231.6698 | 149.1645 | 177.2288 | 1006.4 | 0.76533 | 1012840.96 | 22250.0527 | 31410.0437 | 0.58574
2018-04-18 | 11:58 | 231.5921 | 149.0111 | 177.2586 | 1005.6 | 0.76533 | 1011231.36 | 22204.3037 | 31420.5966 | 0.58574
2018-04-18 | 11:58 | 231.5612 | 148.8507 | 177.3518 | 1006.1 | 0.766 | 1012237.21 | 22156.5353 | 31453.6696 | 0.58676 | Radical din media pătratelor
2018-04-18 | 11:58 | 231.1596 | 148.4108 | 177.1973 | 1005.5 | 0.76667 | 1011030.25 | 22025.7716 | 31398.8709 | 0.58778
2018-04-18 | 11:58 | 231.2087 | 148.5652 | 177.133 | 1005.9 | 0.76633 | 1011834.81 | 22071.6207 | 31376.0997 | 0.58727 | 1006.7255 | 148.8215 | 177.4243 | 0.76618
2018-04-18 | 11:58 | 231.2084 | 148.5651 | 177.1331 | 1005.5 | 0.766 | 1011030.25 | 22071.5975 | 31376.1177 | 0.58676
2018-04-18 | 11:58 | 231.4499 | 149.0277 | 177.0615 | 1005.6 | 0.765 | 1011231.36 | 22209.2703 | 31350.7665 | 0.58522
2018-04-18 | 11:58 | 231.1348 | 148.5685 | 177.0343 | 1004.6 | 0.76567 | 1009221.16 | 22072.6015 | 31341.1589 | 0.58625 | Tabel - Factori fe formă ai mărimilor electrice - Calcule
2018-04-18 | 11:58 | 231.4688 | 148.9118 | 177.1853 | 1005.8 | 0.76533 | 1011633.64 | 22174.7186 | 31394.6419 | 0.58574 | Factorul de formă
2018-04-18 | 11:58 | 231.3316 | 148.7459 | 177.1442 | 1005.5 | 0.766 | 1011030.25 | 22125.3284 | 31380.077 | 0.58676 | Valoarea |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2018-04-18 | 11:58 | 231.208 | 148.7325 | 176.9954 | 1004.8 | 0.76567 | 1009623.04 | 22121.3438 | 31327.3642 | 0.58625
2018-04-18 | 11:58 | 231.1816 | 148.7531 | 176.9415 | 1004.8 | 0.76533 | 1009623.04 | 22127.4771 | 31308.282 | 0.58574
2018-04-18 | 11:58 | 231.2345 | 148.8771 | 176.9091 | 1004.8 | 0.765 | 1009623.04 | 22164.4018 | 31296.8233 | 0.58522 | Tabel - Gradul de incarcare si randamentul motorului echivalent- calcule
2018-04-18 | 11:58 | 231.3047 | 148.7785 | 177.0797 | 1005.3 | 0.76567 | 1010628.09 | 22135.0525 | 31357.2282 | 0.58625
2018-04-18 | 11:58 | 231.2144 | 148.6031 | 177.1096 | 1005.5 | 0.76633 | 1011030.25 | 22082.883 | 31367.7985 | 0.58727 | Indicatori de funcţionare în sarcină ai motorului echivalent | [5 empty] | Simbol | Valoare
2018-04-18 | 11:58 | 230.9956 | 148.3969 | 176.9911 | 1005 | 0.76633 | 1010025 | 22021.6464 | 31325.8321 | 0.58727 | Gradul de încărcare cu putere activă al motorului echivalent | [6 empty] | 0.98237
2018-04-18 | 11:58 | 231.1575 | 148.5692 | 177.0623 | 1005.2 | 0.766 | 1010427.04 | 22072.793 | 31351.0653 | 0.58676 | Randamentul electric al motorului echivalent | [6 empty] | 0.83483
2018-04-18 | 11:58 | 231.1412 | 148.7523 | 176.8849 | 1004.9 | 0.76533 | 1009824.01 | 22127.2354 | 31288.2521 | 0.58574
2018-04-18 | 11:58 | 231.0285 | 148.5125 | 176.943 | 1004.6 | 0.766 | 1009221.16 | 22055.9487 | 31308.8239 | 0.58676 | Tabel coeficienți
2018-04-18 | 11:58 | 230.9618 | 148.3532 | 176.9866 | 1005 | 0.76633 | 1010025 | 22008.6717 | 31324.2502 | 0.58727 | Aφ | Bφ | Aη | Bη
2018-04-18 | 11:58 | 230.8997 | 148.3582 | 176.9038 | 1004.9 | 0.76633 | 1009824.01 | 22010.1634 | 31294.9658 | 0.58727 | 0.4 | 0.898 | 0.054 | 1.132
2018-04-18 | 11:58 | 231.0315 | 148.45 | 176.9956 | 1005.1 | 0.766 | 1010226.01 | 22037.4118 | 31327.4513 | 0.58676
2018-04-18 | 11:58 | 231.3071 | 148.6294 | 177.2089 | 1005.9 | 0.766 | 1011834.81 | 22090.7016 | 31402.9771 | 0.58676 | Tabel - Mărimi electrice calculate la funcţionarea în sarcina dată - calcule
2018-04-18 | 11:58 | 231.6125 | 148.9143 | 177.3646 | 1007 | 0.76567 | 1014049 | 22175.455 | 31458.1866 | 0.58625 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 11:58 | 231.3116 | 148.5476 | 177.2829 | 1005.7 | 0.76633 | 1011432.49 | 22066.3911 | 31429.2164 | 0.58727 | 1 | Randamentul mecanic al motorului echivalent |  |  |  | ηmech | [%] | 83
2018-04-18 | 11:58 | 231.3298 | 148.6582 | 177.2121 | 1006.1 | 0.766 | 1012237.21 | 22099.2509 | 31404.1372 | 0.58676 | 2 | Randamentul electric al motorului echivalent |  |  |  | ηeech | [%] | 83.4833
2018-04-18 | 11:58 | 231.209 | 148.3462 | 177.3187 | 1006.1 | 0.767 | 1012237.21 | 22006.5913 | 31441.9363 | 0.58829 | 3 | Randamentul global al motorului echivalent |  |  |  | ηgech | [%] | 69.2911
2018-04-18 | 11:58 | 231.151 | 148.1938 | 177.3669 | 1006.4 | 0.76767 | 1012840.96 | 21961.4084 | 31459.0264 | 0.58931 | 4 | Energie activă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eaech | [kWh] | 177.4243
2018-04-18 | 11:58 | 231.1713 | 148.3359 | 177.2769 | 1006.4 | 0.767 | 1012840.96 | 22003.5272 | 31427.0932 | 0.58829 | 5 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 54.485
2018-04-18 | 11:59 | 231.2744 | 148.5661 | 177.2154 | 1006.4 | 0.76633 | 1012840.96 | 22071.8877 | 31405.2878 | 0.58727 | 6 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  | Ei | [kWh] | 579.8936
2018-04-18 | 11:59 | 231.386 | 148.55 | 177.3765 | 1006.5 | 0.76667 | 1013042.25 | 22067.1141 | 31462.4144 | 0.58778 | 7 | Energie utilă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 122.9393
2018-04-18 | 11:59 | 231.5554 | 148.8634 | 177.3343 | 1006.5 | 0.766 | 1013042.25 | 22160.3033 | 31447.4695 | 0.58676 | 8 | Energie reactivă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Er | [kVArh] | 148.8215
2018-04-18 | 11:59 | 231.4345 | 148.6885 | 177.3251 | 1006 | 0.76633 | 1012036 | 22108.2724 | 31444.1806 | 0.58727 | 9 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 21.2003
2018-04-18 | 11:59 | 231.4388 | 148.6228 | 177.3825 | 1006.3 | 0.76633 | 1012639.69 | 22088.7346 | 31464.5624 | 0.58727 | [8 empty] | Nr. crt. | Secţ. cablu [mm2] | Rez. specif. r0 [Ω/km]
2018-04-18 | 11:59 | 231.3623 | 148.6039 | 177.299 | 1006.2 | 0.76633 | 1012438.44 | 22083.1151 | 31434.9229 | 0.58727 | Tabel - Pierderi în cablurile de alimentare - calcule | [9 empty] | Cu | Al
2018-04-18 | 11:59 | 231.3322 | 148.4583 | 177.3813 | 1006.4 | 0.767 | 1012840.96 | 22039.8624 | 31464.1106 | 0.58829 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare | 13 | 150 | 0.122 | 0.202
2018-04-18 | 11:59 | 231.2231 | 148.388 | 177.2993 | 1006 | 0.76667 | 1012036 | 22018.9927 | 31435.0504 | 0.58778 | 1 | Lungimea liniei în cablu |  |  |  | L | [km] | 1.085
2018-04-18 | 11:59 | 231.6782 | 148.9162 | 177.4504 | 1007.2 | 0.766 | 1014451.84 | 22176.0356 | 31488.6536 | 0.58676 | 2 | Secţiunea cablurilor de alimentare |  |  |  | S | [mm2] | 150
2018-04-18 | 11:59 | 231.8843 | 149.1986 | 177.4816 | 1006.9 | 0.76567 | 1013847.61 | 22260.2076 | 31499.7023 | 0.58625 | 3 | Material conductor |  |  |  | Mc | [Cu, Al] | Cu
2018-04-18 | 11:59 | 231.7222 | 149.006 | 177.4331 | 1006.4 | 0.76567 | 1012840.96 | 22202.7822 | 31482.518 | 0.58625 | 4 | Rezistenţa specifică a liniei în cablu |  |  |  | Rsp | [Ω/km] | 0.122
2018-04-18 | 11:59 | 231.6362 | 148.9264 | 177.3862 | 1006.3 | 0.76567 | 1012639.69 | 22179.0768 | 31465.8706 | 0.58625 | 5 | Rezistenţa totală a liniei în cablu |  |  |  | RL | [Ω] | 0.13237
2018-04-18 | 11:59 | 231.3371 | 148.6835 | 177.2017 | 1005.5 | 0.76633 | 1011030.25 | 22106.782 | 31400.4284 | 0.58727 | 6 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 402.4693
2018-04-18 | 11:59 | 231.2671 | 148.5416 | 177.2269 | 1005.6 | 0.76633 | 1011231.36 | 22064.5946 | 31409.3915 | 0.58727 | 7 | Randamentul cablurilor de alimentare |  |  |  | ηc | [%] | 30.596
2018-04-18 | 11:59 | 231.4617 | 148.7778 | 177.2862 | 1006.3 | 0.766 | 1012639.69 | 22134.8259 | 31430.4047 | 0.58676
2018-04-18 | 11:59 | 231.4775 | 148.7504 | 177.3273 | 1006.2 | 0.76633 | 1012438.44 | 22126.6892 | 31444.9841 | 0.58727
2018-04-18 | 11:59 | 231.6206 | 148.7891 | 177.4837 | 1006.6 | 0.76633 | 1013243.56 | 22138.1909 | 31500.476 | 0.58727 | Tabel - Componentele bilanţului electroenergetic orar - centralizare
2018-04-18 | 11:59 | 231.8441 | 149.0635 | 177.5423 | 1007.5 | 0.76567 | 1015056.25 | 22219.9259 | 31521.27 | 0.58625 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 11:59 | 231.6582 | 148.7846 | 177.537 | 1006.7 | 0.76633 | 1013444.89 | 22136.8449 | 31519.4002 | 0.58727 | 1 | Energia utilă la motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 122.9393
2018-04-18 | 11:59 | 231.7267 | 148.9566 | 177.4772 | 1007 | 0.766 | 1014049 | 22188.0552 | 31498.1396 | 0.58676 | 2 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 54.485
2018-04-18 | 11:59 | 231.6366 | 149.0753 | 177.2632 | 1006.1 | 0.76533 | 1012237.21 | 22223.4372 | 31422.2598 | 0.58574 | 3 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 402.4693
2018-04-18 | 11:59 | 231.7846 | 149.1314 | 177.4047 | 1006.4 | 0.76533 | 1012840.96 | 22240.1857 | 31472.4107 | 0.58574
2018-04-18 | 11:59 | 231.9449 | 149.3085 | 177.4698 | 1006.8 | 0.76533 | 1013646.24 | 22293.0305 | 31495.5205 | 0.58574 | Tabel - Indicatori de bilanţ - centralizare
2018-04-18 | 11:59 | 231.9398 | 149.1947 | 177.5546 | 1007.2 | 0.76567 | 1014451.84 | 22259.0501 | 31525.649 | 0.58625 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 11:59 | 231.7041 | 148.8091 | 177.5748 | 1006.7 | 0.76633 | 1013444.89 | 22144.1417 | 31532.8224 | 0.58727 | 1 | Randamentul cablurilor electrice |  |  |  | ηc | [%] | 30.596
2018-04-18 | 11:59 | 231.7078 | 148.9558 | 177.4552 | 1007.1 | 0.766 | 1014250.41 | 22187.8166 | 31490.3491 | 0.58676 | 2 | Randamentul agregatelor (motorului echivalent) |  |  |  | ηeech | [%] | 83.4833
2018-04-18 | 11:59 | 231.6146 | 148.9256 | 177.3635 | 1006.7 | 0.76567 | 1013444.89 | 22178.8232 | 31457.7959 | 0.58625 | 3 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 21.2003
2018-04-18 | 11:59 | 231.9571 | 149.4035 | 177.4051 | 1006.8 | 0.765 | 1013646.24 | 22321.3976 | 31472.5756 | 0.58522
2018-04-18 | 11:59 | 231.9269 | 149.2688 | 177.48 | 1006.9 | 0.76567 | 1013847.61 | 22281.1726 | 31499.1365 | 0.58625
2018-04-18 | 11:59 | 231.7292 | 148.989 | 177.4527 | 1006.8 | 0.76567 | 1013646.24 | 22197.7175 | 31489.4646 | 0.58625
2018-04-18 | 11:59 | 231.3493 | 148.5395 | 177.3363 | 1005.9 | 0.76667 | 1011834.81 | 22063.9726 | 31448.1774 | 0.58778 | Tabel diagrama Sankey |  |  |  |  | [kWh] | procente
2018-04-18 | 11:59 | 231.5591 | 148.9923 | 177.2276 | 1006.5 | 0.76567 | 1013042.25 | 22198.7115 | 31409.6048 | 0.58625 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  |  | 584.2536 | 100%
2018-04-18 | 11:59 | 231.3365 | 148.6074 | 177.2636 | 1005.8 | 0.76667 | 1011633.64 | 22084.167 | 31422.3803 | 0.58778 | Pierderi în transformatoare |  |  |  |  | 4.3606 | 0.7464%
2018-04-18 | 11:59 | 231.4757 | 148.787 | 177.2936 | 1006.2 | 0.766 | 1012438.44 | 22137.583 | 31433.0212 | 0.58676 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  |  | 402.4693 | 68.89%
2018-04-18 | 11:59 | 231.5037 | 148.8384 | 177.2884 | 1006.3 | 0.76567 | 1012639.69 | 22152.8782 | 31431.1942 | 0.58625 | Pierderi electrice şi mecanice în motoare |  |  |  |  | 54.485 | 9.326%
2018-04-18 | 11:59 | 231.6367 | 148.928 | 177.3841 | 1006.6 | 0.766 | 1013243.56 | 22179.5434 | 31465.1153 | 0.58676 | Energie utilă la motoare |  |  |  |  | 122.9393 | 21.04%
2018-04-18 | 11:59 | 231.504 | 148.7691 | 177.3436 | 1006.3 | 0.766 | 1012639.69 | 22132.2444 | 31450.7378 | 0.58676 | [5 empty] | 584.2542
2018-04-18 | 11:59 | 231.8175 | 149.0245 | 177.54 | 1007.7 | 0.766 | 1015459.29 | 22208.3074 | 31520.4502 | 0.58676
2018-04-18 | 11:59 | 231.7224 | 148.873 | 177.5429 | 1007.1 | 0.76633 | 1014250.41 | 22163.1794 | 31521.4655 | 0.58727
2018-04-18 | 11:59 | 231.6221 | 148.7343 | 177.53 | 1007.1 | 0.76667 | 1014250.41 | 22121.8899 | 31516.894 | 0.58778
2018-04-18 | 11:59 | 231.6291 | 148.6663 | 177.5952 | 1007.4 | 0.76667 | 1014854.76 | 22101.6678 | 31540.0506 | 0.58778
2018-04-18 | 11:59 | 231.5198 | 148.5347 | 177.5649 | 1007.1 | 0.767 | 1014250.41 | 22062.5499 | 31529.2987 | 0.58829
2018-04-18 | 11:59 | 231.7103 | 148.6488 | 177.7159 | 1008.1 | 0.767 | 1016265.61 | 22096.4695 | 31582.9364 | 0.58829
2018-04-18 | 11:59 | 231.8768 | 148.9061 | 177.7196 | 1008.3 | 0.76667 | 1016668.89 | 22173.0282 | 31584.2734 | 0.58778
2018-04-18 | 11:59 | 231.4329 | 148.5948 | 177.3977 | 1006.5 | 0.76633 | 1013042.25 | 22080.4009 | 31469.9326 | 0.58727
2018-04-18 | 11:59 | 231.5336 | 148.5883 | 177.5368 | 1007.2 | 0.767 | 1014451.84 | 22078.4715 | 31519.3087 | 0.58829
2018-04-18 | 11:59 | 231.7018 | 148.9286 | 177.4682 | 1007.5 | 0.766 | 1015056.25 | 22179.7353 | 31494.959 | 0.58676
2018-04-18 | 11:59 | 231.6948 | 148.832 | 177.5432 | 1007 | 0.76667 | 1014049 | 22150.9607 | 31521.5751 | 0.58778
2018-04-18 | 11:59 | 231.9525 | 149.0158 | 177.7226 | 1008.3 | 0.766 | 1016668.89 | 22205.7147 | 31585.337 | 0.58676
2018-04-18 | 11:59 | 231.8845 | 148.9938 | 177.6578 | 1007.8 | 0.76667 | 1015660.84 | 22199.162 | 31562.3053 | 0.58778
2018-04-18 | 11:59 | 232.0161 | 148.8816 | 177.92 | 1008.6 | 0.767 | 1017273.96 | 22165.7418 | 31655.5222 | 0.58829
2018-04-18 | 11:59 | 231.8808 | 148.9225 | 177.7136 | 1008 | 0.76633 | 1016064 | 22177.9029 | 31582.1117 | 0.58727
2018-04-18 | 11:59 | 232.0854 | 149.2236 | 177.7254 | 1008.3 | 0.766 | 1016668.89 | 22267.6681 | 31586.3048 | 0.58676
2018-04-18 | 11:59 | 231.6836 | 148.7034 | 177.6429 | 1007.2 | 0.767 | 1014451.84 | 22112.7077 | 31556.9841 | 0.58829
2018-04-18 | 11:59 | 231.8173 | 148.9725 | 177.5873 | 1007.7 | 0.76633 | 1015459.29 | 22192.8104 | 31537.2314 | 0.58727
2018-04-18 | 11:59 | 231.528 | 148.7131 | 177.4316 | 1006.5 | 0.76667 | 1013042.25 | 22115.5843 | 31481.9552 | 0.58778
2018-04-18 | 11:59 | 231.5371 | 148.555 | 177.5734 | 1007.4 | 0.767 | 1014854.76 | 22068.5834 | 31532.298 | 0.58829
2018-04-18 | 11:59 | 231.6803 | 148.7738 | 177.5788 | 1007.4 | 0.76633 | 1014854.76 | 22133.6519 | 31534.2291 | 0.58727
2018-04-18 | 11:59 | 231.5744 | 148.7651 | 177.4445 | 1007.2 | 0.766 | 1014451.84 | 22131.0589 | 31486.5464 | 0.58676
2018-04-18 | 12:00 | 231.9104 | 148.986 | 177.6998 | 1007.9 | 0.76633 | 1015862.41 | 22196.8329 | 31577.2136 | 0.58727
2018-04-18 | 12:00 | 231.8866 | 149.0989 | 177.5714 | 1007.4 | 0.766 | 1014854.76 | 22230.4699 | 31531.5932 | 0.58676
2018-04-18 | 12:00 | 231.8722 | 149.0326 | 177.6078 | 1007.5 | 0.766 | 1015056.25 | 22210.7245 | 31544.5212 | 0.58676
2018-04-18 | 12:00 | 231.8003 | 148.9725 | 177.5641 | 1007.2 | 0.766 | 1014451.84 | 22192.7941 | 31528.9963 | 0.58676
2018-04-18 | 12:00 | 231.69 | 148.6187 | 177.7163 | 1007.6 | 0.76733 | 1015257.76 | 22087.5317 | 31583.078 | 0.5888
2018-04-18 | 12:00 | 231.5479 | 148.4862 | 177.6422 | 1008 | 0.76733 | 1016064 | 22048.1641 | 31556.7398 | 0.5888
2018-04-18 | 12:00 | 231.8476 | 148.8909 | 177.6938 | 1008.1 | 0.76633 | 1016265.61 | 22168.4996 | 31575.0952 | 0.58727
2018-04-18 | 12:00 | 231.9124 | 149.1438 | 177.5681 | 1007.8 | 0.76567 | 1015660.84 | 22243.8663 | 31530.4362 | 0.58625
2018-04-18 | 12:00 | 231.9546 | 149.1654 | 177.602 | 1007.4 | 0.76567 | 1014854.76 | 22250.3231 | 31542.4538 | 0.58625
2018-04-18 | 12:00 | 231.9688 | 149.1332 | 177.6482 | 1007.4 | 0.766 | 1014854.76 | 22240.7041 | 31558.8688 | 0.58676
2018-04-18 | 12:00 | 232.022 | 149.0827 | 177.7574 | 1007.8 | 0.766 | 1015660.84 | 22225.6477 | 31597.7108 | 0.58676
2018-04-18 | 12:00 | 231.76 | 148.8649 | 177.6019 | 1007.2 | 0.76667 | 1014451.84 | 22160.7638 | 31542.4413 | 0.58778
2018-04-18 | 12:00 | 231.8173 | 148.8511 | 177.6846 | 1007.5 | 0.76667 | 1015056.25 | 22156.6458 | 31571.8176 | 0.58778
2018-04-18 | 12:00 | 231.746 | 148.8685 | 177.5798 | 1007.4 | 0.76667 | 1014854.76 | 22161.8361 | 31534.5926 | 0.58778
2018-04-18 | 12:00 | 231.7177 | 148.8477 | 177.5562 | 1007.3 | 0.76633 | 1014653.29 | 22155.6271 | 31526.2122 | 0.58727
2018-04-18 | 12:00 | 231.7709 | 148.7058 | 177.7472 | 1007.8 | 0.76733 | 1015660.84 | 22113.4187 | 31594.0752 | 0.5888
2018-04-18 | 12:00 | 231.83 | 148.8758 | 177.6788 | 1008 | 0.76667 | 1016064 | 22163.9959 | 31569.7646 | 0.58778
2018-04-18 | 12:00 | 231.85 | 148.7675 | 177.7993 | 1008.3 | 0.767 | 1016668.89 | 22131.7818 | 31612.6025 | 0.58829
2018-04-18 | 12:00 | 232.0781 | 149.0282 | 177.8771 | 1008.5 | 0.76633 | 1017072.25 | 22209.4123 | 31640.2785 | 0.58727
2018-04-18 | 12:00 | 231.8184 | 148.8134 | 177.7217 | 1008 | 0.76667 | 1016064 | 22145.4427 | 31585.0149 | 0.58778
2018-04-18 | 12:00 | 231.9213 | 149.1744 | 177.5503 | 1007.7 | 0.76567 | 1015459.29 | 22253.007 | 31524.1024 | 0.58625
2018-04-18 | 12:00 | 231.903 | 148.8953 | 177.7633 | 1007.6 | 0.76667 | 1015257.76 | 22169.8199 | 31599.7883 | 0.58778
2018-04-18 | 12:00 | 232.0797 | 149.1726 | 177.7572 | 1008.6 | 0.76633 | 1017273.96 | 22252.4557 | 31597.6094 | 0.58727
2018-04-18 | 12:00 | 231.833 | 149.1273 | 177.4755 | 1006.8 | 0.76567 | 1013646.24 | 22238.9483 | 31497.5392 | 0.58625
2018-04-18 | 12:00 | 231.9736 | 149.1146 | 177.6649 | 1007.6 | 0.76567 | 1015257.76 | 22235.1737 | 31564.8328 | 0.58625
2018-04-18 | 12:00 | 231.8562 | 148.8775 | 177.7133 | 1007.8 | 0.76667 | 1015660.84 | 22164.517 | 31582.0117 | 0.58778
2018-04-18 | 12:00 | 231.9156 | 149.0402 | 177.6533 | 1008 | 0.766 | 1016064 | 22212.9845 | 31560.7092 | 0.58676
2018-04-18 | 12:00 | 231.8512 | 148.9158 | 177.6763 | 1007.6 | 0.76633 | 1015257.76 | 22175.9087 | 31568.8554 | 0.58727
2018-04-18 | 12:00 | 231.9896 | 149.2747 | 177.5535 | 1007.6 | 0.76567 | 1015257.76 | 22282.9323 | 31525.244 | 0.58625
2018-04-18 | 12:00 | 231.7693 | 148.8637 | 177.6121 | 1006.9 | 0.76667 | 1013847.61 | 22160.3916 | 31546.0656 | 0.58778
𝐜𝐨𝐬⁡𝜑
𝐼^2
𝑄^2
𝑃^2
cos⁡〖𝜑^2 〗
𝑆_𝑚𝑒𝑑
𝑄_𝑚𝑒𝑑
𝑃_𝑚𝑒𝑑
𝐼_𝑚𝑒𝑑
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑒𝑑 〗
𝐼_𝑚𝑝
𝑄_𝑚𝑝
𝑃_𝑚𝑝
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑝 〗
𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
𝑘_(𝑓_𝐼 )
𝑘_(𝑓_cos⁡𝜑 )
𝛽_𝑃
〖𝜂_𝑒〗_𝑒𝑐ℎ𝑖𝑣
𝑆_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑆_𝑖 )/𝑛
𝑄_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖 )/𝑛
𝑃_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝑄_𝑚𝑝=√((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖^2 )/𝑛)
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖 )/𝑛
𝛽_𝑃=(𝐴_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ))/(1−𝐵_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ) )
𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )=(𝛽_𝑃−𝐴_𝜂)/(𝛽_𝑃∙𝐵_𝜂 )
𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )=𝜂_(𝑚_𝑒𝑐ℎ )∙𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )
𝑃_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖^2 )/𝑛 " " )
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )=𝑃_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
∆𝐸_𝑎𝑔=(1−𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )/100)∙𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )
+
𝐸_𝑖=𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )+∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑢=𝐸_𝑖−〖∆𝐸〗_𝑎𝑔−∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑟=𝑄_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝜂_𝑔=𝐸_𝑢/𝐸_𝑖 ∙100
∆𝐸_𝑐=0,003∙𝑘_(𝑓_𝐼 )∙𝐼_𝑚𝑒𝑑^2∙𝑅_𝐿
𝜂_𝑐=𝐸_𝑎𝑒𝑐ℎ/𝐸_𝑖 ∙100
𝑅_𝐿=𝐿∙𝑅_𝑆𝑃
𝑅_𝑆𝑃=𝑅𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 ( 𝑟_0 [Ω/𝑘𝑚]) 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑢𝑝𝑟𝑢
𝐼𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑧 𝐸_(𝑖_𝑡𝑜𝑡 )= 𝐸_(𝑖_𝑡𝑜𝑡_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙)+∆𝐸_(〖𝑎𝑇〗_𝑡𝑜𝑡 )
∆𝑬_(𝒆_𝒆𝒄𝒉𝒊𝒗)
∆𝑬_𝒄
𝑬_𝒖
𝑬_𝒊
∆𝑬_(𝒂_𝑻𝒓𝒂𝒇𝒐)

## c2
Eșantion |  | S | Q | P | I |  | Pătratul valorilor - Calcule |  |  |  | Mărimea electrică
Data | Ora | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A] | [7 empty] | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A]
2018-04-18 | 10:29 | 5.1517 | 4.0379 | 2.926 | 22.3 | 0.397 | 497.29 | 16.3045 | 8.5614 | 0.15761 | Valorile medii orare |  | 7.0055 | 4.6369 | 4.9055 | 30.3575 | 0.59379
2018-04-18 | 10:29 | 5.1909 | 4.0975 | 2.9244 | 22.5 | 0.393 | 506.25 | 16.7899 | 8.5519 | 0.15445
2018-04-18 | 10:29 | 5.1835 | 4.0672 | 2.9247 | 22.4 | 0.39667 | 501.76 | 16.5422 | 8.554 | 0.15734
2018-04-18 | 10:29 | 5.1371 | 4.0161 | 2.9311 | 22.2 | 0.399 | 492.84 | 16.1288 | 8.5913 | 0.1592
2018-04-18 | 10:29 | 5.1798 | 4.0657 | 2.9335 | 22.4 | 0.397 | 501.76 | 16.5299 | 8.6051 | 0.15761 | Radical din media pătratelor
2018-04-18 | 10:29 | 5.1353 | 4.0395 | 2.9234 | 22.2 | 0.39567 | 492.84 | 16.3175 | 8.5466 | 0.15655
2018-04-18 | 10:29 | 5.2635 | 4.1714 | 2.9262 | 22.8 | 0.39133 | 519.84 | 17.4007 | 8.5626 | 0.15314 | 31.4304 | 4.6764 | 5.3086 | 0.62651
2018-04-18 | 10:29 | 5.1227 | 4.0011 | 2.923 | 22.2 | 0.39933 | 492.84 | 16.0092 | 8.5441 | 0.15947
2018-04-18 | 10:29 | 5.1244 | 4.0351 | 2.9247 | 22.2 | 0.39533 | 492.84 | 16.2818 | 8.5536 | 0.15629
2018-04-18 | 10:29 | 5.1261 | 4.0164 | 2.9281 | 22.2 | 0.398 | 492.84 | 16.1317 | 8.5738 | 0.1584 | Tabel - Factori fe formă ai mărimilor electrice - Calcule
2018-04-18 | 10:29 | 5.2063 | 4.1004 | 2.9143 | 22.5 | 0.39467 | 506.25 | 16.8132 | 8.4933 | 0.15576 | Factorul de formă
2018-04-18 | 10:29 | 5.1685 | 4.0591 | 2.9216 | 22.3 | 0.39667 | 497.29 | 16.4761 | 8.5359 | 0.15734 | Valoarea |  |  | 1.0085 | 1.0822 | 1.0353 | 1.0551
2018-04-18 | 10:29 | 5.1957 | 4.0913 | 2.9175 | 22.5 | 0.395 | 506.25 | 16.7388 | 8.5117 | 0.15603
2018-04-18 | 10:29 | 5.1588 | 4.0616 | 2.9174 | 22.3 | 0.39533 | 497.29 | 16.4964 | 8.511 | 0.15629
2018-04-18 | 10:29 | 5.5553 | 4.0439 | 3.5411 | 24.1 | 0.44 | 580.81 | 16.3529 | 12.5397 | 0.1936 | Tabel - Gradul de incarcare si randamentul motorului echivalent- calcule
2018-04-18 | 10:29 | 9.1225 | 5.1997 | 7.2972 | 39.5 | 0.80867 | 1560.25 | 27.0368 | 53.2487 | 0.65394
2018-04-18 | 10:29 | 9.0299 | 5.3027 | 7.0793 | 39 | 0.79667 | 1521 | 28.119 | 50.1163 | 0.63468 | Indicatori de funcţionare în sarcină ai motorului echivalent | [5 empty] | Simbol | Valoare
2018-04-18 | 10:29 | 9.0453 | 5.3231 | 7.0676 | 39.1 | 0.79467 | 1528.81 | 28.3352 | 49.9508 | 0.6315 | Gradul de încărcare cu putere activă al motorului echivalent | [6 empty] | 0.61215
2018-04-18 | 10:29 | 9.0195 | 5.2405 | 7.0771 | 39 | 0.79933 | 1521 | 27.4632 | 50.0855 | 0.63893 | Randamentul electric al motorului echivalent | [6 empty] | 0.80546
2018-04-18 | 10:29 | 8.9885 | 5.243 | 7.0788 | 38.9 | 0.79967 | 1513.21 | 27.4888 | 50.1098 | 0.63947
2018-04-18 | 10:29 | 9.0813 | 5.4002 | 7.0622 | 39.3 | 0.791 | 1544.49 | 29.1617 | 49.8743 | 0.62568 | Tabel coeficienți
2018-04-18 | 10:29 | 9.0248 | 5.2697 | 7.0712 | 39 | 0.79767 | 1521 | 27.7699 | 50.0014 | 0.63627 | Aφ | Bφ | Aη | Bη
2018-04-18 | 10:29 | 9.0769 | 5.3958 | 7.0611 | 39.2 | 0.791 | 1536.64 | 29.1146 | 49.8587 | 0.62568 | 0.491 | 0.882 | 0.054 | 1.132
2018-04-18 | 10:29 | 8.9307 | 5.1442 | 7.0668 | 38.6 | 0.80333 | 1489.96 | 26.4632 | 49.9401 | 0.64534
2018-04-18 | 10:29 | 9.0299 | 5.3068 | 7.0745 | 39.1 | 0.796 | 1528.81 | 28.1618 | 50.0479 | 0.63362 | Tabel - Mărimi electrice calculate la funcţionarea în sarcina dată - calcule
2018-04-18 | 10:29 | 8.949 | 5.1778 | 7.0637 | 38.6 | 0.80167 | 1489.96 | 26.8094 | 49.8958 | 0.64267 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:29 | 9.0027 | 5.2872 | 7.0478 | 38.9 | 0.79567 | 1513.21 | 27.9544 | 49.672 | 0.63309 | 1 | Randamentul mecanic al motorului echivalent |  |  |  | ηmech | [%] | 83
2018-04-18 | 10:29 | 8.9958 | 5.2834 | 7.0422 | 38.9 | 0.79567 | 1513.21 | 27.914 | 49.5922 | 0.63309 | 2 | Randamentul electric al motorului echivalent |  |  |  | ηeech | [%] | 80.5465
2018-04-18 | 10:29 | 8.9555 | 5.2339 | 7.0217 | 38.8 | 0.79733 | 1505.44 | 27.3941 | 49.3046 | 0.63574 | 3 | Randamentul global al motorului echivalent |  |  |  | ηgech | [%] | 66.8536
2018-04-18 | 10:29 | 8.943 | 5.209 | 7.0249 | 38.7 | 0.79867 | 1497.69 | 27.1339 | 49.3487 | 0.63787 | 4 | Energie activă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eaech | [kWh] | 5.3086
2018-04-18 | 10:30 | 9.0053 | 5.31 | 7.0225 | 39 | 0.794 | 1521 | 28.196 | 49.3148 | 0.63044 | 5 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 1.7596
2018-04-18 | 10:30 | 8.9916 | 5.3058 | 7.008 | 38.9 | 0.79333 | 1513.21 | 28.1511 | 49.112 | 0.62938 | 6 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  | Ei | [kWh] | 5.6875
2018-04-18 | 10:30 | 9.0465 | 5.3532 | 7.0228 | 39.2 | 0.79233 | 1536.64 | 28.6568 | 49.3199 | 0.62779 | 7 | Energie utilă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 3.549
2018-04-18 | 10:30 | 8.8438 | 5.1144 | 7.0152 | 38.3 | 0.803 | 1466.89 | 26.1575 | 49.2124 | 0.64481 | 8 | Energie reactivă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Er | [kVArh] | 4.6764
2018-04-18 | 10:30 | 8.088 | 5.3254 | 5.8204 | 34.9 | 0.73867 | 1218.01 | 28.36 | 33.8772 | 0.54563 | 9 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 62.3998
2018-04-18 | 10:30 | 5.1397 | 4.0507 | 2.8931 | 22.3 | 0.394 | 497.29 | 16.408 | 8.3702 | 0.15524
2018-04-18 | 10:30 | 5.0813 | 3.9998 | 2.8625 | 22 | 0.39433 | 484 | 15.9988 | 8.1941 | 0.1555 | Tabel - Pierderi în cablurile de alimentare - calcule
2018-04-18 | 10:30 | 5.1068 | 4.0328 | 2.8678 | 22.1 | 0.39267 | 488.41 | 16.2633 | 8.2244 | 0.15419 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:30 | 5.1478 | 4.0826 | 2.8567 | 22.3 | 0.38967 | 497.29 | 16.6672 | 8.1607 | 0.15184 | 1 | Lungimea liniei în cablu |  |  |  | L | [km] | 1.085
2018-04-18 | 10:30 | 5.0691 | 3.9753 | 2.8566 | 21.9 | 0.396 | 479.61 | 15.8033 | 8.1603 | 0.15682 | 2 | Secţiunea cablurilor de alimentare |  |  |  | S | [mm2] | 150 | Nr. crt. | Secţ. cablu [mm2] | Rez. specif. r0 [Ω/km]
2018-04-18 | 10:30 | 5.2706 | 4.2185 | 2.8572 | 22.8 | 0.384 | 519.84 | 17.7956 | 8.1634 | 0.14746 | 3 | Material conductor |  |  |  | Mc | [Cu, Al] | Cu |  |  | Cu | Al
2018-04-18 | 10:30 | 4.9311 | 3.8118 | 2.8527 | 21.4 | 0.40433 | 457.96 | 14.5296 | 8.1382 | 0.16349 | 4 | Rezistenţa specifică a liniei în cablu |  |  |  | Rsp | [Ω/km] | 0.122 | 13 | 150 | 0.122 | 0.202
2018-04-18 | 10:30 | 5.1768 | 4.1235 | 2.856 | 22.4 | 0.38733 | 501.76 | 17.0035 | 8.1565 | 0.15003 | 5 | Rezistenţa totală a liniei în cablu |  |  |  | RL | [Ω] | 0.13237
2018-04-18 | 10:30 | 5.069 | 3.9949 | 2.8454 | 22 | 0.39333 | 484 | 15.9595 | 8.0963 | 0.15471 | 6 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 0.3789
2018-04-18 | 10:30 | 5.1627 | 4.0936 | 2.8456 | 22.4 | 0.39 | 501.76 | 16.7579 | 8.0975 | 0.1521 | 7 | Randamentul cablurilor de alimentare |  |  |  | ηc | [%] | 93.338
2018-04-18 | 10:30 | 5.0821 | 4.0448 | 2.8346 | 22 | 0.388 | 484 | 16.3607 | 8.0348 | 0.15054
2018-04-18 | 10:30 | 5.1621 | 4.0945 | 2.8285 | 22.4 | 0.38933 | 501.76 | 16.7651 | 8.0004 | 0.15158
2018-04-18 | 10:30 | 5.1016 | 4.0451 | 2.8331 | 22.1 | 0.38967 | 488.41 | 16.3631 | 8.0262 | 0.15184 | Tabel - Componentele bilanţului electroenergetic orar - centralizare
2018-04-18 | 10:30 | 5.4686 | 3.9477 | 3.5241 | 23.7 | 0.44333 | 561.69 | 15.5842 | 12.4195 | 0.19654 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:30 | 9.1111 | 5.2542 | 7.198 | 39.5 | 0.80267 | 1560.25 | 27.6061 | 51.8105 | 0.64427 | 1 | Energia utilă la motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 3.549
2018-04-18 | 10:30 | 8.9077 | 5.2423 | 6.9466 | 38.6 | 0.794 | 1489.96 | 27.4815 | 48.2555 | 0.63044 | 2 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 1.7596
2018-04-18 | 10:30 | 8.8914 | 5.2391 | 6.9546 | 38.5 | 0.79433 | 1482.25 | 27.4478 | 48.3665 | 0.63097 | 3 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 0.3789
2018-04-18 | 10:30 | 8.919 | 5.2386 | 6.9451 | 38.6 | 0.79433 | 1489.96 | 27.4426 | 48.2344 | 0.63097
2018-04-18 | 10:30 | 8.9931 | 5.4001 | 6.9489 | 38.9 | 0.786 | 1513.21 | 29.1611 | 48.2876 | 0.6178 | Tabel - Indicatori de bilanţ - centralizare
2018-04-18 | 10:30 | 8.8913 | 5.2258 | 6.9408 | 38.5 | 0.79433 | 1482.25 | 27.3088 | 48.1744 | 0.63097 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:30 | 8.9294 | 5.2999 | 6.9288 | 38.7 | 0.79 | 1497.69 | 28.0892 | 48.0079 | 0.6241 | 1 | Randamentul cablurilor electrice |  |  |  | ηc | [%] | 93.338
2018-04-18 | 10:30 | 8.8589 | 5.2071 | 6.9367 | 38.4 | 0.796 | 1474.56 | 27.114 | 48.1178 | 0.63362 | 2 | Randamentul agregatelor (motorului echivalent) |  |  |  | ηeech | [%] | 80.5465
2018-04-18 | 10:30 | 8.767 | 5.0636 | 6.9207 | 38.1 | 0.80133 | 1451.61 | 25.6403 | 47.8962 | 0.64214 | 3 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 62.3998
2018-04-18 | 10:30 | 8.8875 | 5.2389 | 6.9236 | 38.6 | 0.79367 | 1489.96 | 27.4459 | 47.9364 | 0.62991
2018-04-18 | 10:30 | 8.9052 | 5.2555 | 6.9298 | 38.6 | 0.79267 | 1489.96 | 27.6207 | 48.0228 | 0.62832
2018-04-18 | 10:30 | 8.8437 | 5.1734 | 6.9257 | 38.3 | 0.79667 | 1466.89 | 26.7645 | 47.9654 | 0.63468 | Tabel diagrama Sankey |  |  |  |  | [kWh] | procente
2018-04-18 | 10:30 | 8.8706 | 5.2413 | 6.9215 | 38.5 | 0.793 | 1482.25 | 27.471 | 47.9074 | 0.62885 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  |  | 10.0375 | 100%
2018-04-18 | 10:30 | 8.8475 | 5.211 | 6.9069 | 38.3 | 0.79433 | 1466.89 | 27.1542 | 47.7059 | 0.63097 | Pierderi în transformatoare |  |  |  |  | 4.35 | 43.34%
2018-04-18 | 10:30 | 8.8592 | 5.1938 | 6.9199 | 38.4 | 0.79533 | 1474.56 | 26.9751 | 47.8854 | 0.63256 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  |  | 0.3789 | 3.775%
2018-04-18 | 10:30 | 8.8794 | 5.2835 | 6.9075 | 38.5 | 0.79 | 1482.25 | 27.9154 | 47.7141 | 0.6241 | Pierderi electrice şi mecanice în motoare |  |  |  |  | 1.7596 | 17.53%
2018-04-18 | 10:30 | 8.9027 | 5.2879 | 6.8982 | 38.6 | 0.79033 | 1489.96 | 27.9622 | 47.5853 | 0.62463 | Energie utilă la motoare |  |  |  |  | 3.549 | 35.36%
2018-04-18 | 10:30 | 8.8439 | 5.2042 | 6.9088 | 38.3 | 0.79467 | 1466.89 | 27.0839 | 47.7314 | 0.6315 | [5 empty] | 10.0375
2018-04-18 | 10:30 | 8.8408 | 5.1912 | 6.8988 | 38.3 | 0.79433 | 1466.89 | 26.9482 | 47.5928 | 0.63097
2018-04-18 | 10:30 | 5.6078 | 4.0772 | 3.6102 | 24.4 | 0.44167 | 595.36 | 16.6235 | 13.0333 | 0.19507
2018-04-18 | 10:30 | 5.1232 | 4.0681 | 2.824 | 22.2 | 0.38867 | 492.84 | 16.5494 | 7.9752 | 0.15106
2018-04-18 | 10:30 | 5.0705 | 4.0317 | 2.8002 | 22 | 0.38767 | 484 | 16.2545 | 7.8408 | 0.15029
2018-04-18 | 10:30 | 5.0643 | 4.0037 | 2.8107 | 22 | 0.39133 | 484 | 16.0293 | 7.9002 | 0.15314
2018-04-18 | 10:30 | 5.0737 | 4.0114 | 2.8035 | 22 | 0.39067 | 484 | 16.091 | 7.8597 | 0.15262
2018-04-18 | 10:30 | 5.0726 | 4.0178 | 2.8083 | 22 | 0.39 | 484 | 16.1427 | 7.8865 | 0.1521
2018-04-18 | 10:30 | 5.1787 | 4.1541 | 2.8071 | 22.5 | 0.382 | 506.25 | 17.2567 | 7.8799 | 0.14592
2018-04-18 | 10:30 | 5.0801 | 4.0253 | 2.8051 | 22.1 | 0.39 | 488.41 | 16.2027 | 7.8687 | 0.1521
2018-04-18 | 10:30 | 5.0213 | 3.9644 | 2.8056 | 21.8 | 0.392 | 475.24 | 15.7164 | 7.8713 | 0.15366
2018-04-18 | 10:30 | 5.0659 | 4.0158 | 2.8011 | 22 | 0.38933 | 484 | 16.1267 | 7.846 | 0.15158
2018-04-18 | 10:30 | 5.1307 | 4.1003 | 2.8082 | 22.3 | 0.38433 | 497.29 | 16.8124 | 7.8862 | 0.14771
2018-04-18 | 10:30 | 4.977 | 3.9126 | 2.8019 | 21.6 | 0.39433 | 466.56 | 15.3082 | 7.8509 | 0.1555
2018-04-18 | 10:30 | 5.1227 | 4.0699 | 2.7953 | 22.2 | 0.38833 | 492.84 | 16.5645 | 7.814 | 0.1508
2018-04-18 | 10:30 | 5.0685 | 4.0185 | 2.7984 | 22 | 0.38933 | 484 | 16.1487 | 7.8311 | 0.15158
2018-04-18 | 10:30 | 5.0066 | 3.9674 | 2.7868 | 21.7 | 0.38967 | 470.89 | 15.7403 | 7.7662 | 0.15184
2018-04-18 | 10:30 | 5.1208 | 3.9736 | 2.9618 | 22.2 | 0.403 | 492.84 | 15.7898 | 8.7722 | 0.16241
2018-04-18 | 10:30 | 8.6675 | 5.3985 | 6.5239 | 37.6 | 0.769 | 1413.76 | 29.1433 | 42.5618 | 0.59136
2018-04-18 | 10:30 | 8.8734 | 5.2513 | 6.9142 | 38.5 | 0.79267 | 1482.25 | 27.5763 | 47.8067 | 0.62832
2018-04-18 | 10:30 | 8.8376 | 5.2077 | 6.89 | 38.2 | 0.79367 | 1459.24 | 27.1197 | 47.4722 | 0.62991
2018-04-18 | 10:30 | 8.8904 | 5.3072 | 6.9005 | 38.5 | 0.78967 | 1482.25 | 28.1664 | 47.6165 | 0.62357
2018-04-18 | 10:30 | 8.7405 | 5.0723 | 6.86 | 37.9 | 0.799 | 1436.41 | 25.7285 | 47.0595 | 0.6384
2018-04-18 | 10:30 | 8.8832 | 5.3017 | 6.8867 | 38.5 | 0.78933 | 1482.25 | 28.1082 | 47.4261 | 0.62305
2018-04-18 | 10:30 | 8.8246 | 5.2085 | 6.867 | 38.3 | 0.79267 | 1466.89 | 27.1283 | 47.1553 | 0.62832
2018-04-18 | 10:31 | 8.7664 | 5.1535 | 6.8584 | 38 | 0.795 | 1444 | 26.5587 | 47.0377 | 0.63203
2018-04-18 | 10:31 | 8.7862 | 5.1849 | 6.843 | 38.1 | 0.793 | 1451.61 | 26.883 | 46.8272 | 0.62885
2018-04-18 | 10:31 | 8.8251 | 5.2057 | 6.8556 | 38.3 | 0.79233 | 1466.89 | 27.0989 | 46.9986 | 0.62779
2018-04-18 | 10:31 | 8.7771 | 5.1667 | 6.8503 | 38.1 | 0.79367 | 1451.61 | 26.6947 | 46.9266 | 0.62991
2018-04-18 | 10:31 | 8.9099 | 5.3892 | 6.8517 | 38.6 | 0.78333 | 1489.96 | 29.0435 | 46.9452 | 0.61361
2018-04-18 | 10:31 | 8.788 | 5.1472 | 6.8677 | 38.1 | 0.79567 | 1451.61 | 26.494 | 47.1653 | 0.63309
2018-04-18 | 10:31 | 8.7754 | 5.1568 | 6.8556 | 38.1 | 0.79533 | 1451.61 | 26.5928 | 46.9992 | 0.63256
2018-04-18 | 10:31 | 8.7938 | 5.1908 | 6.8585 | 38.1 | 0.793 | 1451.61 | 26.9445 | 47.0391 | 0.62885
2018-04-18 | 10:31 | 8.8061 | 5.2002 | 6.8552 | 38.2 | 0.79267 | 1459.24 | 27.0423 | 46.9931 | 0.62832
2018-04-18 | 10:31 | 8.8307 | 5.2351 | 6.8552 | 38.3 | 0.791 | 1466.89 | 27.406 | 46.9934 | 0.62568
2018-04-18 | 10:31 | 8.8009 | 5.1898 | 6.8644 | 38.2 | 0.79367 | 1459.24 | 26.9341 | 47.1197 | 0.62991
2018-04-18 | 10:31 | 8.7986 | 5.2017 | 6.856 | 38.2 | 0.79233 | 1459.24 | 27.0576 | 47.0054 | 0.62779
2018-04-18 | 10:31 | 8.7937 | 5.1903 | 6.8469 | 38.2 | 0.793 | 1459.24 | 26.9389 | 46.8796 | 0.62885
2018-04-18 | 10:31 | 8.7097 | 5.1247 | 6.7916 | 37.7 | 0.79367 | 1421.29 | 26.2624 | 46.1258 | 0.62991
2018-04-18 | 10:31 | 5.1553 | 4.0002 | 2.9615 | 22.4 | 0.403 | 501.76 | 16.0014 | 8.7704 | 0.16241
2018-04-18 | 10:31 | 5.0623 | 4.0551 | 2.7719 | 22 | 0.383 | 484 | 16.4438 | 7.6834 | 0.14669
2018-04-18 | 10:31 | 5.0141 | 3.9777 | 2.7813 | 21.7 | 0.38867 | 470.89 | 15.8218 | 7.7355 | 0.15106
2018-04-18 | 10:31 | 5.0502 | 3.9982 | 2.7864 | 21.9 | 0.39 | 479.61 | 15.9853 | 7.7641 | 0.1521
2018-04-18 | 10:31 | 5.0755 | 4.0203 | 2.7981 | 22.1 | 0.38933 | 488.41 | 16.1629 | 7.8293 | 0.15158
2018-04-18 | 10:31 | 5.1043 | 4.0736 | 2.7926 | 22.2 | 0.38533 | 492.84 | 16.5939 | 7.7987 | 0.14848
2018-04-18 | 10:31 | 4.9817 | 3.9295 | 2.7857 | 21.7 | 0.39233 | 470.89 | 15.4412 | 7.7599 | 0.15393
2018-04-18 | 10:31 | 5.0813 | 4.0361 | 2.7942 | 22.1 | 0.38833 | 488.41 | 16.2903 | 7.8075 | 0.1508
2018-04-18 | 10:31 | 5.1189 | 4.0833 | 2.799 | 22.2 | 0.38533 | 492.84 | 16.6737 | 7.8347 | 0.14848
2018-04-18 | 10:31 | 5.0072 | 3.9435 | 2.8013 | 21.8 | 0.393 | 475.24 | 15.551 | 7.8472 | 0.15445
2018-04-18 | 10:31 | 5.1134 | 4.0797 | 2.8034 | 22.2 | 0.38567 | 492.84 | 16.6439 | 7.8591 | 0.14874
2018-04-18 | 10:31 | 5.0368 | 3.971 | 2.7955 | 21.9 | 0.39233 | 479.61 | 15.7685 | 7.8149 | 0.15393
2018-04-18 | 10:31 | 5.0032 | 3.9763 | 2.8043 | 21.7 | 0.38833 | 470.89 | 15.8112 | 7.864 | 0.1508
2018-04-18 | 10:31 | 5.0627 | 3.9951 | 2.8124 | 22 | 0.39167 | 484 | 15.961 | 7.9098 | 0.1534
2018-04-18 | 10:31 | 5.1439 | 4.0974 | 2.811 | 22.3 | 0.38633 | 497.29 | 16.7889 | 7.9019 | 0.14925
𝐜𝐨𝐬⁡𝜑
𝐼^2
𝑄^2
𝑃^2
cos⁡〖𝜑^2 〗
𝑆_𝑚𝑒𝑑
𝑄_𝑚𝑒𝑑
𝑃_𝑚𝑒𝑑
𝐼_𝑚𝑒𝑑
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑒𝑑 〗
𝐼_𝑚𝑝
𝑄_𝑚𝑝
𝑃_𝑚𝑝
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑝 〗
𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
𝑘_(𝑓_𝐼 )
𝑘_(𝑓_cos⁡𝜑 )
𝛽_𝑃
〖𝜂_𝑒〗_𝑒𝑐ℎ𝑖𝑣
𝑆_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑆_𝑖 )/𝑛
𝑄_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖 )/𝑛
𝑃_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝑄_𝑚𝑝=√((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖^2 )/𝑛)
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖 )/𝑛
𝛽_𝑃=(𝐴_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ))/(1−𝐵_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ) )
𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )=(𝛽_𝑃−𝐴_𝜂)/(𝛽_𝑃∙𝐵_𝜂 )
𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )=𝜂_(𝑚_𝑒𝑐ℎ )∙𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )
𝑃_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖^2 )/𝑛 " " )
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )=𝑃_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
∆𝐸_𝑎𝑔=(1−𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )/100)∙𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )
+
𝐸_𝑖=𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )+∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑢=𝐸_𝑖−〖∆𝐸〗_𝑎𝑔−∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑟=𝑄_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝜂_𝑔=𝐸_𝑢/𝐸_𝑖 ∙100
∆𝐸_𝑐=0,003∙𝑘_(𝑓_𝐼 )∙𝐼_𝑚𝑒𝑑^2∙𝑅_𝐿
𝜂_𝑐=𝐸_𝑎𝑒𝑐ℎ/𝐸_𝑖 ∙100
𝑅_𝐿=𝐿∙𝑅_𝑆𝑃
𝑅_𝑆𝑃=𝑅𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 ( 𝑟_0 [Ω/𝑘𝑚]) 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑢𝑝𝑟𝑢
𝐼𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑧 𝐸_(𝑖_𝑡𝑜𝑡 )= 𝐸_(𝑖_𝑡𝑜𝑡_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙)+∆𝐸_(〖𝑎𝑇〗_𝑡𝑜𝑡 )
∆𝑬_(𝒆_𝒆𝒄𝒉𝒊𝒗)
∆𝑬_𝒄
𝑬_𝒖
𝑬_𝒊
∆𝑬_(𝒂_𝑻𝒓𝒂𝒇𝒐)

## c3
Eșantion |  | S | Q | P | I |  | Pătratul valorilor - Calcule |  |  |  | Mărimea electrică
Data | Ora | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A] | [7 empty] | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A]
2018-04-18 | 10:35 | 47.4684 | 34.5711 | 32.5151 | 692.5 | 0.68433 | 479556.25 | 1195.1623 | 1057.2339 | 0.46831 | Valorile medii orare |  | 47.0384 | 34.4869 | 31.9556 | 692.015 | 0.67843
2018-04-18 | 10:35 | 46.4566 | 34.3641 | 31.2472 | 692.5 | 0.67167 | 479556.25 | 1180.8891 | 976.3871 | 0.45114
2018-04-18 | 10:35 | 45.6019 | 34.267 | 30.0723 | 692.2 | 0.65867 | 479140.84 | 1174.2288 | 904.3413 | 0.43384
2018-04-18 | 10:35 | 45.5229 | 34.2424 | 29.9798 | 692.5 | 0.658 | 479556.25 | 1172.5434 | 898.7903 | 0.43296
2018-04-18 | 10:35 | 45.2985 | 34.2644 | 29.6123 | 692.5 | 0.653 | 479556.25 | 1174.0469 | 876.8891 | 0.42641 | Radical din media pătratelor
2018-04-18 | 10:35 | 45.6349 | 34.32 | 30.0618 | 692.5 | 0.65833 | 479556.25 | 1177.8627 | 903.7097 | 0.4334
2018-04-18 | 10:35 | 46.6418 | 34.466 | 31.4105 | 692.8 | 0.673 | 479971.84 | 1187.9046 | 986.6182 | 0.45293 | 692.0151 | 34.4878 | 32.0179 | 0.67872
2018-04-18 | 10:35 | 46.923 | 34.5744 | 31.7097 | 692.8 | 0.67533 | 479971.84 | 1195.3867 | 1005.5066 | 0.45608
2018-04-18 | 10:35 | 48.1748 | 34.6965 | 33.4086 | 692.8 | 0.693 | 479971.84 | 1203.8488 | 1116.1371 | 0.48025
2018-04-18 | 10:35 | 49.3802 | 34.84 | 34.9823 | 692.6 | 0.708 | 479694.76 | 1213.829 | 1223.7641 | 0.50126 | Tabel - Factori fe formă ai mărimilor electrice - Calcule
2018-04-18 | 10:35 | 48.7874 | 34.7117 | 34.2703 | 692.5 | 0.702 | 479556.25 | 1204.9029 | 1174.4505 | 0.4928 | Factorul de formă
2018-04-18 | 10:35 | 49.3887 | 34.728 | 35.1062 | 692.2 | 0.71033 | 479140.84 | 1206.0345 | 1232.4463 | 0.50457 | Valoarea |  |  | 1 | 1.0019 | 1 | 1.0004
2018-04-18 | 10:35 | 48.8291 | 34.6746 | 34.3679 | 691.9 | 0.70367 | 478725.61 | 1202.3249 | 1181.1532 | 0.49515
2018-04-18 | 10:35 | 49.7167 | 34.8721 | 35.4242 | 691.9 | 0.71233 | 478725.61 | 1216.0639 | 1254.8733 | 0.50742
2018-04-18 | 10:35 | 48.9867 | 34.752 | 34.513 | 692.2 | 0.70433 | 479140.84 | 1207.6989 | 1191.1501 | 0.49609 | Tabel - Gradul de incarcare si randamentul motorului echivalent- calcule
2018-04-18 | 10:35 | 46.6997 | 34.4153 | 31.5511 | 692.2 | 0.675 | 479140.84 | 1184.4125 | 995.4703 | 0.45563
2018-04-18 | 10:35 | 46.4077 | 34.395 | 31.1405 | 692.2 | 0.67033 | 479140.84 | 1183.0181 | 969.7286 | 0.44935 | Indicatori de funcţionare în sarcină ai motorului echivalent | [5 empty] | Simbol | Valoare
2018-04-18 | 10:35 | 47.2177 | 34.5195 | 32.2028 | 692.2 | 0.68133 | 479140.84 | 1191.5957 | 1037.0193 | 0.46422 | Gradul de încărcare cu putere activă al motorului echivalent | [6 empty] | 0.99461
2018-04-18 | 10:35 | 47.5053 | 34.5519 | 32.5889 | 692.1 | 0.68533 | 479002.41 | 1193.8365 | 1062.0388 | 0.46968 | Randamentul electric al motorului echivalent | [6 empty] | 0.83543
2018-04-18 | 10:35 | 47.7489 | 34.5145 | 32.9827 | 691.9 | 0.69033 | 478725.61 | 1191.249 | 1087.8582 | 0.47656
2018-04-18 | 10:35 | 47.2172 | 34.3932 | 32.3363 | 691.5 | 0.68433 | 478172.25 | 1182.8941 | 1045.634 | 0.46831 | Tabel coeficienți
2018-04-18 | 10:35 | 46.3489 | 34.2802 | 31.1797 | 691.9 | 0.672 | 478725.61 | 1175.1353 | 972.1753 | 0.45158 | Aφ | Bφ | Aη | Bη
2018-04-18 | 10:35 | 45.5304 | 34.193 | 30.0482 | 692 | 0.65933 | 478864 | 1169.1628 | 902.8928 | 0.43472 | 0.552 | 0.919 | 0.054 | 1.132
2018-04-18 | 10:35 | 45.9755 | 34.2714 | 30.6299 | 692 | 0.66567 | 478864 | 1174.5278 | 938.1883 | 0.44311
2018-04-18 | 10:35 | 45.9023 | 34.376 | 30.403 | 692.5 | 0.662 | 479556.25 | 1181.7078 | 924.3434 | 0.43824 | Tabel - Mărimi electrice calculate la funcţionarea în sarcina dată - calcule
2018-04-18 | 10:35 | 46.2785 | 34.3665 | 30.9792 | 692.1 | 0.66867 | 479002.41 | 1181.0595 | 959.7082 | 0.44712 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:35 | 45.7387 | 34.2914 | 30.2512 | 692 | 0.66067 | 478864 | 1175.8988 | 915.1371 | 0.43648 | 1 | Randamentul mecanic al motorului echivalent |  |  |  | ηmech | [%] | 83
2018-04-18 | 10:35 | 46.5353 | 34.3253 | 31.4066 | 691.9 | 0.67467 | 478725.61 | 1178.2253 | 986.3746 | 0.45518 | 2 | Randamentul electric al motorului echivalent |  |  |  | ηeech | [%] | 83.5431
2018-04-18 | 10:35 | 46.8717 | 34.3682 | 31.8573 | 691.8 | 0.679 | 478587.24 | 1181.1763 | 1014.8896 | 0.46104 | 3 | Randamentul global al motorului echivalent |  |  |  | ηgech | [%] | 69.3407
2018-04-18 | 10:35 | 47.4777 | 34.4016 | 32.7073 | 691.5 | 0.68833 | 478172.25 | 1183.4717 | 1069.7676 | 0.4738 | 4 | Energie activă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eaech | [kWh] | 32.0179
2018-04-18 | 10:36 | 48.4449 | 34.5261 | 33.9698 | 691.7 | 0.70067 | 478448.89 | 1192.0511 | 1153.948 | 0.49093 | 5 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 9.8164
2018-04-18 | 10:36 | 47.7841 | 34.3877 | 33.165 | 691.3 | 0.69367 | 477895.69 | 1182.5167 | 1099.9147 | 0.48117 | 6 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  | Ei | [kWh] | 222.1879
2018-04-18 | 10:36 | 47.2001 | 34.3676 | 32.3386 | 691.9 | 0.68467 | 478725.61 | 1181.1339 | 1045.7825 | 0.46877 | 7 | Energie utilă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 22.2014
2018-04-18 | 10:36 | 49.5976 | 34.8156 | 35.3118 | 692.1 | 0.71167 | 479002.41 | 1212.1259 | 1246.922 | 0.50647 | 8 | Energie reactivă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Er | [kVArh] | 34.4878
2018-04-18 | 10:36 | 50.9268 | 35.123 | 36.8672 | 691.6 | 0.72367 | 478310.56 | 1233.6269 | 1359.1868 | 0.52369 | 9 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 9.9922
2018-04-18 | 10:36 | 49.8939 | 34.8996 | 35.645 | 692.1 | 0.714 | 479002.41 | 1217.9846 | 1270.5655 | 0.5098
2018-04-18 | 10:36 | 48.9546 | 34.672 | 34.548 | 691.6 | 0.70567 | 478310.56 | 1202.147 | 1193.5642 | 0.49797 | Tabel - Pierderi în cablurile de alimentare - calcule
2018-04-18 | 10:36 | 46.1249 | 34.2444 | 30.8849 | 691.5 | 0.669 | 478172.25 | 1172.6761 | 953.8744 | 0.44756 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare | Nr. crt. | Secţ. cablu [mm2] | Rez. specif. r0 [Ω/km]
2018-04-18 | 10:36 | 46.6801 | 34.327 | 31.6182 | 691.9 | 0.67667 | 478725.61 | 1178.3429 | 999.7112 | 0.45788 | 1 | Lungimea liniei în cablu |  |  |  | L | [km] | 1.085 |  |  | Cu | Al
2018-04-18 | 10:36 | 46.5176 | 34.2588 | 31.453 | 691.7 | 0.67567 | 478448.89 | 1173.6651 | 989.2886 | 0.45653 | 2 | Secţiunea cablurilor de alimentare |  |  |  | S | [mm2] | 150 | 13 | 150 | 0.122 | 0.202
2018-04-18 | 10:36 | 46.4402 | 34.351 | 31.2488 | 691.9 | 0.673 | 478725.61 | 1179.9938 | 976.485 | 0.45293 | 3 | Material conductor |  |  |  | Mc | [Cu, Al] | Cu
2018-04-18 | 10:36 | 45.9295 | 34.3492 | 30.4869 | 692.2 | 0.66367 | 479140.84 | 1179.8705 | 929.4484 | 0.44045 | 4 | Rezistenţa specifică a liniei în cablu |  |  |  | Rsp | [Ω/km] | 0.122
2018-04-18 | 10:36 | 45.5667 | 34.2064 | 30.1001 | 691.9 | 0.66033 | 478725.61 | 1170.0801 | 906.0136 | 0.43604 | 5 | Rezistenţa totală a liniei în cablu |  |  |  | RL | [Ω] | 0.13237
2018-04-18 | 10:36 | 46.0041 | 34.2479 | 30.7122 | 691.3 | 0.66733 | 477895.69 | 1172.9157 | 943.241 | 0.44533 | 6 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 190.17
2018-04-18 | 10:36 | 46.4266 | 34.3572 | 31.222 | 691.3 | 0.67233 | 477895.69 | 1180.4141 | 974.8158 | 0.45203 | 7 | Randamentul cablurilor de alimentare |  |  |  | ηc | [%] | 14.4103
2018-04-18 | 10:36 | 45.5778 | 34.2876 | 30.0246 | 691.6 | 0.65833 | 478310.56 | 1175.6428 | 901.4739 | 0.4334
2018-04-18 | 10:36 | 45.7442 | 34.1945 | 30.3817 | 691.6 | 0.664 | 478310.56 | 1169.2636 | 923.0484 | 0.4409
2018-04-18 | 10:36 | 45.7356 | 34.2161 | 30.3441 | 691.8 | 0.663 | 478587.24 | 1170.7443 | 920.7643 | 0.43957 | Tabel - Componentele bilanţului electroenergetic orar - centralizare
2018-04-18 | 10:36 | 46.0678 | 34.2847 | 30.7663 | 692.1 | 0.66767 | 479002.41 | 1175.438 | 946.5629 | 0.44578 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:36 | 46.3678 | 34.3601 | 31.1312 | 692.2 | 0.67133 | 479140.84 | 1180.6177 | 969.1489 | 0.45069 | 1 | Energia utilă la motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 22.2014
2018-04-18 | 10:36 | 46.7395 | 34.4396 | 31.5959 | 692.1 | 0.67567 | 479002.41 | 1186.0887 | 998.3008 | 0.45653 | 2 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 9.8164
2018-04-18 | 10:36 | 46.685 | 34.3916 | 31.5675 | 692.1 | 0.676 | 479002.41 | 1182.7796 | 996.5067 | 0.45698 | 3 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 190.17
2018-04-18 | 10:36 | 47.6765 | 34.5437 | 32.857 | 691.8 | 0.689 | 478587.24 | 1193.2691 | 1079.5817 | 0.47472
2018-04-18 | 10:36 | 48.2545 | 34.6371 | 33.5941 | 691.7 | 0.696 | 478448.89 | 1199.7285 | 1128.5662 | 0.48442 | Tabel - Indicatori de bilanţ - centralizare
2018-04-18 | 10:36 | 49.1438 | 34.7907 | 34.7061 | 691.7 | 0.706 | 478448.89 | 1210.3894 | 1204.5158 | 0.49844 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:36 | 49.7619 | 34.9986 | 35.3716 | 692 | 0.711 | 478864 | 1224.9034 | 1251.1474 | 0.50552 | 1 | Randamentul cablurilor electrice |  |  |  | ηc | [%] | 14.4103
2018-04-18 | 10:36 | 48.6522 | 34.7435 | 34.0547 | 692 | 0.7 | 478864 | 1207.1087 | 1159.7229 | 0.49 | 2 | Randamentul agregatelor (motorului echivalent) |  |  |  | ηeech | [%] | 83.5431
2018-04-18 | 10:36 | 47.839 | 34.51 | 33.1275 | 691.7 | 0.692 | 478448.89 | 1190.9406 | 1097.4335 | 0.47886 | 3 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 9.9922
2018-04-18 | 10:36 | 46.1544 | 34.2961 | 30.8834 | 691.9 | 0.669 | 478725.61 | 1176.2198 | 953.7847 | 0.44756
2018-04-18 | 10:36 | 47.367 | 34.6012 | 32.3447 | 692.2 | 0.683 | 479140.84 | 1197.2421 | 1046.1828 | 0.46649
2018-04-18 | 10:36 | 46.6929 | 34.5067 | 31.453 | 692.5 | 0.67333 | 479556.25 | 1190.7128 | 989.2908 | 0.45338 | Tabel diagrama Sankey |  |  |  |  | [kWh] | procente
2018-04-18 | 10:36 | 46.5748 | 34.5162 | 31.2672 | 692.7 | 0.671 | 479833.29 | 1191.369 | 977.6385 | 0.45024 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  |  | 222.1879 | 100%
2018-04-18 | 10:36 | 46.3354 | 34.5062 | 30.9203 | 692.4 | 0.66733 | 479417.76 | 1190.6795 | 956.0663 | 0.44533 | Pierderi în transformatoare |  |  |  |  | 0 | 0%
2018-04-18 | 10:36 | 46.6393 | 34.6575 | 31.2067 | 692.7 | 0.669 | 479833.29 | 1201.1397 | 973.8556 | 0.44756 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  |  | 190.17 | 85.59%
2018-04-18 | 10:36 | 45.7303 | 34.4607 | 30.0584 | 692.5 | 0.657 | 479556.25 | 1187.5409 | 903.5068 | 0.43165 | Pierderi electrice şi mecanice în motoare |  |  |  |  | 9.8164 | 4.418%
2018-04-18 | 10:36 | 45.7226 | 34.328 | 30.1979 | 692.3 | 0.66033 | 479279.29 | 1178.4132 | 911.9128 | 0.43604 | Energie utilă la motoare |  |  |  |  | 22.2014 | 9.992%
2018-04-18 | 10:36 | 45.1756 | 34.1611 | 29.5581 | 692 | 0.654 | 478864 | 1166.9776 | 873.6792 | 0.42772 | [5 empty] | 222.1879
2018-04-18 | 10:36 | 45.1288 | 34.1749 | 29.4703 | 692.3 | 0.653 | 479279.29 | 1167.9213 | 868.4995 | 0.42641
2018-04-18 | 10:36 | 46.5751 | 34.4579 | 31.3321 | 692.6 | 0.67233 | 479694.76 | 1187.3452 | 981.7018 | 0.45203
2018-04-18 | 10:36 | 46.6423 | 34.4504 | 31.4409 | 692.4 | 0.67367 | 479417.76 | 1186.8332 | 988.5279 | 0.45383
2018-04-18 | 10:36 | 47.0815 | 34.5905 | 31.9377 | 692.6 | 0.67833 | 479694.76 | 1196.5042 | 1020.0191 | 0.46014
2018-04-18 | 10:36 | 46.7278 | 34.5324 | 31.4775 | 692.4 | 0.67333 | 479417.76 | 1192.4889 | 990.8341 | 0.45338
2018-04-18 | 10:36 | 47.0121 | 34.5302 | 31.9004 | 692 | 0.67833 | 478864 | 1192.3376 | 1017.6349 | 0.46014
2018-04-18 | 10:36 | 47.4845 | 34.5596 | 32.5611 | 691.7 | 0.68567 | 478448.89 | 1194.3686 | 1060.2239 | 0.47014
2018-04-18 | 10:36 | 46.1642 | 34.3437 | 30.846 | 691.7 | 0.668 | 478448.89 | 1179.4888 | 951.4732 | 0.44622
2018-04-18 | 10:36 | 46.3806 | 34.3036 | 31.2128 | 691.7 | 0.673 | 478448.89 | 1176.7398 | 974.2388 | 0.45293
2018-04-18 | 10:36 | 48.7839 | 34.7158 | 34.2712 | 692.3 | 0.70233 | 479279.29 | 1205.1856 | 1174.5151 | 0.49327
2018-04-18 | 10:36 | 49.937 | 35.0762 | 35.5415 | 692.5 | 0.71167 | 479556.25 | 1230.3415 | 1263.2016 | 0.50647
2018-04-18 | 10:36 | 50.5923 | 35.0802 | 36.4525 | 692.5 | 0.72033 | 479556.25 | 1230.6235 | 1328.7881 | 0.51888
2018-04-18 | 10:36 | 48.9592 | 34.846 | 34.389 | 692.4 | 0.70233 | 479417.76 | 1214.2458 | 1182.6034 | 0.49327
2018-04-18 | 10:36 | 47.6641 | 34.6309 | 32.7476 | 692 | 0.687 | 478864 | 1199.3007 | 1072.4043 | 0.47197
2018-04-18 | 10:36 | 46.8679 | 34.5134 | 31.7058 | 692 | 0.67633 | 478864 | 1191.1739 | 1005.2553 | 0.45743
2018-04-18 | 10:36 | 46.1779 | 34.4651 | 30.7305 | 691.9 | 0.66533 | 478725.61 | 1187.8452 | 944.3646 | 0.44267
2018-04-18 | 10:36 | 45.0607 | 34.2484 | 29.2803 | 692.1 | 0.64967 | 479002.41 | 1172.952 | 857.3375 | 0.42207
2018-04-18 | 10:36 | 45.077 | 34.1714 | 29.3955 | 691.9 | 0.652 | 478725.61 | 1167.6845 | 864.0967 | 0.4251
2018-04-18 | 10:36 | 44.5853 | 34.0579 | 28.7703 | 691.8 | 0.645 | 478587.24 | 1159.9402 | 827.733 | 0.41603
2018-04-18 | 10:36 | 44.8841 | 34.0892 | 29.1947 | 691.9 | 0.65033 | 478725.61 | 1162.0752 | 852.3289 | 0.42293
2018-04-18 | 10:36 | 45.9887 | 34.2154 | 30.7262 | 691.5 | 0.668 | 478172.25 | 1170.6954 | 944.0998 | 0.44622
2018-04-18 | 10:36 | 46.8193 | 34.4286 | 31.7256 | 691.8 | 0.67767 | 478587.24 | 1185.3297 | 1006.5116 | 0.45923
2018-04-18 | 10:36 | 47.5139 | 34.5719 | 32.591 | 691.8 | 0.68567 | 478587.24 | 1195.2176 | 1062.1764 | 0.47014
2018-04-18 | 10:36 | 46.8964 | 34.4225 | 31.8462 | 691.5 | 0.679 | 478172.25 | 1184.9107 | 1014.1778 | 0.46104
2018-04-18 | 10:37 | 46.6676 | 34.4493 | 31.4793 | 691.5 | 0.674 | 478172.25 | 1186.7575 | 990.9485 | 0.45428
2018-04-18 | 10:37 | 46.202 | 34.4189 | 30.8189 | 691.8 | 0.667 | 478587.24 | 1184.6592 | 949.8061 | 0.44489
2018-04-18 | 10:37 | 45.3244 | 34.1828 | 29.7604 | 691.4 | 0.65667 | 478033.96 | 1168.4623 | 885.6794 | 0.43121
2018-04-18 | 10:37 | 45.4384 | 34.1596 | 29.96 | 691.5 | 0.65933 | 478172.25 | 1166.8798 | 897.6045 | 0.43472
2018-04-18 | 10:37 | 45.7972 | 34.1538 | 30.5077 | 691.5 | 0.666 | 478172.25 | 1166.4801 | 930.7177 | 0.44356
2018-04-18 | 10:37 | 46.6969 | 34.245 | 31.7446 | 691.5 | 0.67967 | 478172.25 | 1172.722 | 1007.7204 | 0.46195
2018-04-18 | 10:37 | 49.3454 | 34.7713 | 35.0062 | 691.5 | 0.709 | 478172.25 | 1209.0443 | 1225.4354 | 0.50268
2018-04-18 | 10:37 | 51.1328 | 35.0635 | 37.2138 | 690.9 | 0.72767 | 477342.81 | 1229.4483 | 1384.8664 | 0.5295
2018-04-18 | 10:37 | 51.4999 | 35.2542 | 37.5392 | 691.4 | 0.729 | 478033.96 | 1242.8595 | 1409.1938 | 0.53144
2018-04-18 | 10:37 | 49.6459 | 34.8777 | 35.3281 | 691.7 | 0.71167 | 478448.89 | 1216.4572 | 1248.0775 | 0.50647
2018-04-18 | 10:37 | 47.2022 | 34.6727 | 32.0256 | 692.1 | 0.67833 | 479002.41 | 1202.194 | 1025.6403 | 0.46014
2018-04-18 | 10:37 | 46.837 | 34.595 | 31.57 | 692.1 | 0.67367 | 479002.41 | 1196.8161 | 996.663 | 0.45383
2018-04-18 | 10:37 | 46.2826 | 34.503 | 30.8445 | 691.5 | 0.66633 | 478172.25 | 1190.4547 | 951.3846 | 0.444
2018-04-18 | 10:37 | 45.1479 | 34.259 | 29.4002 | 691.8 | 0.65067 | 478587.24 | 1173.6788 | 864.3703 | 0.42337
2018-04-18 | 10:37 | 45.0174 | 34.243 | 29.2178 | 691.9 | 0.64867 | 478725.61 | 1172.5858 | 853.6794 | 0.42077
2018-04-18 | 10:37 | 45.027 | 34.1911 | 29.2945 | 692.1 | 0.65067 | 479002.41 | 1169.0294 | 858.1679 | 0.42337
2018-04-18 | 10:37 | 46.0555 | 34.285 | 30.7477 | 691.8 | 0.66733 | 478587.24 | 1175.4621 | 945.4218 | 0.44533
2018-04-18 | 10:37 | 46.7476 | 34.5469 | 31.4905 | 692.1 | 0.67367 | 479002.41 | 1193.4879 | 991.654 | 0.45383
2018-04-18 | 10:37 | 46.9655 | 34.6207 | 31.7325 | 692.5 | 0.67567 | 479556.25 | 1198.5903 | 1006.9494 | 0.45653
2018-04-18 | 10:37 | 47.0242 | 34.5952 | 31.8474 | 692.3 | 0.677 | 479279.29 | 1196.8261 | 1014.2556 | 0.45833
2018-04-18 | 10:37 | 46.7008 | 34.6299 | 31.3292 | 692.1 | 0.67033 | 479002.41 | 1199.2308 | 981.5187 | 0.44935
2018-04-18 | 10:37 | 46.7676 | 34.6142 | 31.4459 | 691.9 | 0.672 | 478725.61 | 1198.1408 | 988.8444 | 0.45158
2018-04-18 | 10:37 | 45.682 | 34.4285 | 30.022 | 691.9 | 0.657 | 478725.61 | 1185.3185 | 901.3194 | 0.43165
2018-04-18 | 10:37 | 44.8496 | 34.2463 | 28.9553 | 692.4 | 0.64533 | 479417.76 | 1172.8064 | 838.4097 | 0.41646
2018-04-18 | 10:37 | 45.4718 | 34.1653 | 30.0025 | 691.8 | 0.65967 | 478587.24 | 1167.2694 | 900.1485 | 0.43516
2018-04-18 | 10:37 | 46.1188 | 34.4059 | 30.7072 | 692.7 | 0.66567 | 479833.29 | 1183.7691 | 942.9299 | 0.44311
2018-04-18 | 10:37 | 47.5666 | 34.6401 | 32.5954 | 692.6 | 0.685 | 479694.76 | 1199.9368 | 1062.4594 | 0.46923
2018-04-18 | 10:37 | 49.2881 | 34.8885 | 34.8121 | 692.4 | 0.706 | 479417.76 | 1217.2101 | 1211.8815 | 0.49844
2018-04-18 | 10:37 | 51.7013 | 35.2685 | 37.8004 | 692 | 0.73133 | 478864 | 1243.8693 | 1428.8675 | 0.53485
𝐜𝐨𝐬⁡𝜑
𝐼^2
𝑄^2
𝑃^2
cos⁡〖𝜑^2 〗
𝑆_𝑚𝑒𝑑
𝑄_𝑚𝑒𝑑
𝑃_𝑚𝑒𝑑
𝐼_𝑚𝑒𝑑
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑒𝑑 〗
𝐼_𝑚𝑝
𝑄_𝑚𝑝
𝑃_𝑚𝑝
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑝 〗
𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
𝑘_(𝑓_𝐼 )
𝑘_(𝑓_cos⁡𝜑 )
𝛽_𝑃
〖𝜂_𝑒〗_𝑒𝑐ℎ𝑖𝑣
𝑆_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑆_𝑖 )/𝑛
𝑄_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖 )/𝑛
𝑃_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝑄_𝑚𝑝=√((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖^2 )/𝑛)
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖 )/𝑛
𝛽_𝑃=(𝐴_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ))/(1−𝐵_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ) )
𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )=(𝛽_𝑃−𝐴_𝜂)/(𝛽_𝑃∙𝐵_𝜂 )
𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )=𝜂_(𝑚_𝑒𝑐ℎ )∙𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )
𝑃_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖^2 )/𝑛 " " )
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )=𝑃_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
∆𝐸_𝑎𝑔=(1−𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )/100)∙𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )
+
𝐸_𝑖=𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )+∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑢=𝐸_𝑖−〖∆𝐸〗_𝑎𝑔−∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑟=𝑄_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝜂_𝑔=𝐸_𝑢/𝐸_𝑖 ∙100
∆𝐸_𝑐=0,003∙𝑘_(𝑓_𝐼 )∙𝐼_𝑚𝑒𝑑^2∙𝑅_𝐿
𝜂_𝑐=𝐸_𝑎𝑒𝑐ℎ/𝐸_𝑖 ∙100
𝑅_𝐿=𝐿∙𝑅_𝑆𝑃
𝑅_𝑆𝑃=𝑅𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 ( 𝑟_0 [Ω/𝑘𝑚]) 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑢𝑝𝑟𝑢
∆𝑬_(𝒆_𝒆𝒄𝒉𝒊𝒗)
∆𝑬_𝒄
𝑬_𝒖
𝑬_𝒊
∆𝑬_(𝒂_𝑻𝒓𝒂𝒇𝒐)

## t1
Eșantion |  | S | Q | P | I |  | Pătratul valorilor - Calcule |  |  |  | Mărimea electrică
Data | Ora | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A] | [7 empty] | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A]
2018-04-18 | 10:44 | 524.4969 | 148.0161 | 502.9102 | 689.3 | 0.959 | 475134.49 | 21908.7605 | 252918.6253 | 0.91968 | Valorile medii orare |  | 525.2434 | 148.2493 | 503.6231 | 689.7117 | 0.95879
2018-04-18 | 10:44 | 525.2071 | 147.9802 | 503.6418 | 689.2 | 0.95867 | 474996.64 | 21898.1521 | 253655.0438 | 0.91904
2018-04-18 | 10:44 | 523.9269 | 147.8979 | 502.3316 | 689.6 | 0.95867 | 475548.16 | 21873.7999 | 252337.0144 | 0.91904
2018-04-18 | 10:44 | 524.5264 | 148.0218 | 502.9263 | 689.7 | 0.959 | 475686.09 | 21910.4454 | 252934.8444 | 0.91968
2018-04-18 | 10:44 | 524.3885 | 147.5683 | 502.9186 | 689.8 | 0.959 | 475824.04 | 21776.3953 | 252927.1119 | 0.91968 | Radical din media pătratelor
2018-04-18 | 10:44 | 523.982 | 147.6882 | 502.4466 | 689.3 | 0.95933 | 475134.49 | 21811.8134 | 252452.5639 | 0.92032
2018-04-18 | 10:44 | 525.2061 | 147.7405 | 503.717 | 689.2 | 0.959 | 474996.64 | 21827.2542 | 253730.8003 | 0.91968 | 689.7119 | 148.2498 | 503.624 | 0.95879
2018-04-18 | 10:44 | 524.2514 | 147.4958 | 502.7932 | 689.2 | 0.959 | 474996.64 | 21754.9997 | 252800.9894 | 0.91968
2018-04-18 | 10:44 | 524.6901 | 147.6914 | 503.2071 | 689.4 | 0.959 | 475272.36 | 21812.7538 | 253217.3949 | 0.91968
2018-04-18 | 10:44 | 523.5802 | 148.0509 | 501.9318 | 690.1 | 0.95833 | 476238.01 | 21919.0778 | 251935.5287 | 0.9184 | Tabel - Factori fe formă ai mărimilor electrice - Calcule
2018-04-18 | 10:44 | 524.1979 | 148.3313 | 502.4982 | 690.2 | 0.95833 | 476376.04 | 22002.1852 | 252504.4755 | 0.9184 | Factorul de formă
2018-04-18 | 10:44 | 524.9025 | 148.3454 | 503.2148 | 690.4 | 0.95833 | 476652.16 | 22006.348 | 253225.0846 | 0.9184 | Valoarea |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2018-04-18 | 10:44 | 524.0889 | 147.7902 | 502.542 | 689.8 | 0.959 | 475824.04 | 21841.9361 | 252548.4932 | 0.91968
2018-04-18 | 10:44 | 524.9858 | 147.9517 | 503.4184 | 689.6 | 0.95867 | 475548.16 | 21889.7076 | 253430.076 | 0.91904
2018-04-18 | 10:44 | 524.6075 | 147.814 | 503.0767 | 689.5 | 0.959 | 475410.25 | 21848.9844 | 253086.1378 | 0.91968 | Tabel - Gradul de incarcare si randamentul motorului echivalent- calcule
2018-04-18 | 10:44 | 524.5143 | 148.0277 | 502.9033 | 689.2 | 0.95867 | 474996.64 | 21912.2113 | 252911.7574 | 0.91904
2018-04-18 | 10:44 | 525.8168 | 148.4135 | 504.1567 | 689.4 | 0.959 | 475272.36 | 22026.5751 | 254174.0286 | 0.91968 | Indicatori de funcţionare în sarcină ai motorului echivalent | [5 empty] | Simbol | Valoare
2018-04-18 | 10:44 | 524.7433 | 148.1983 | 503.0864 | 689.5 | 0.95867 | 475410.25 | 21962.7306 | 253095.9636 | 0.91904 | Gradul de încărcare cu putere activă al motorului echivalent | [6 empty] | 0.91421
2018-04-18 | 10:44 | 525.806 | 148.405 | 504.1454 | 689.6 | 0.959 | 475548.16 | 22024.0579 | 254162.5906 | 0.91968 | Randamentul electric al motorului echivalent | [6 empty] | 0.83121
2018-04-18 | 10:44 | 524.9259 | 148.1229 | 503.3152 | 689.5 | 0.95867 | 475410.25 | 21940.3838 | 253326.1937 | 0.91904
2018-04-18 | 10:44 | 525.4632 | 148.3707 | 503.7858 | 689.7 | 0.95867 | 475686.09 | 22013.8574 | 253800.1291 | 0.91904 | Tabel coeficienți
2018-04-18 | 10:44 | 525.0156 | 148.361 | 503.3115 | 689.8 | 0.95867 | 475824.04 | 22010.984 | 253322.4975 | 0.91904 | Aφ | Bφ | Aη | Bη
2018-04-18 | 10:44 | 524.6755 | 148.1393 | 503.0354 | 689.5 | 0.95867 | 475410.25 | 21945.2536 | 253044.6514 | 0.91904 | 0.085 | 0.95 | 0.054 | 1.132
2018-04-18 | 10:44 | 525.2375 | 148.152 | 503.6213 | 689.5 | 0.95867 | 475410.25 | 21949.0012 | 253634.3635 | 0.91904
2018-04-18 | 10:44 | 523.7555 | 147.9344 | 502.1554 | 689.5 | 0.95867 | 475410.25 | 21884.6013 | 252160.0206 | 0.91904 | Tabel - Mărimi electrice calculate la funcţionarea în sarcina dată - calcule
2018-04-18 | 10:44 | 524.8602 | 148.6659 | 503.0801 | 689.7 | 0.95833 | 475686.09 | 22101.5412 | 253089.5807 | 0.9184 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:44 | 524.815 | 148.5515 | 503.0792 | 690.2 | 0.95867 | 476376.04 | 22067.554 | 253088.6846 | 0.91904 | 1 | Randamentul mecanic al motorului echivalent |  |  |  | ηmech | [%] | 83
2018-04-18 | 10:44 | 524.164 | 148.1939 | 502.5036 | 690.3 | 0.95867 | 476514.09 | 21961.435 | 252509.8931 | 0.91904 | 2 | Randamentul electric al motorului echivalent |  |  |  | ηeech | [%] | 83.1213
2018-04-18 | 10:44 | 524.9048 | 148.0071 | 503.3344 | 690 | 0.959 | 476100 | 21906.1102 | 253345.5245 | 0.91968 | 3 | Randamentul global al motorului echivalent |  |  |  | ηgech | [%] | 68.9906
2018-04-18 | 10:44 | 524.1578 | 148.326 | 502.4635 | 689.9 | 0.95867 | 475962.01 | 22000.6011 | 252469.6159 | 0.91904 | 4 | Energie activă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eaech | [kWh] | 503.624
2018-04-18 | 10:44 | 524.2977 | 147.8143 | 502.7637 | 689.7 | 0.959 | 475686.09 | 21849.0698 | 252771.3255 | 0.91968 | 5 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 156.1706
2018-04-18 | 10:45 | 524.4858 | 148.1452 | 502.863 | 689.7 | 0.959 | 475686.09 | 21946.9873 | 252871.2282 | 0.91968 | 6 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  | Ei | [kWh] | 692.5301
2018-04-18 | 10:45 | 524.7314 | 148.5073 | 503.0145 | 689.9 | 0.95867 | 475962.01 | 22054.4265 | 253023.5872 | 0.91904 | 7 | Energie utilă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 347.4534
2018-04-18 | 10:45 | 525.2639 | 148.5806 | 503.5501 | 690 | 0.95867 | 476100 | 22076.194 | 253562.7441 | 0.91904 | 8 | Energie reactivă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Er | [kVArh] | 148.2498
2018-04-18 | 10:45 | 525.4234 | 148.6245 | 503.711 | 689.8 | 0.95867 | 475824.04 | 22089.2385 | 253724.8187 | 0.91904 | 9 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 50.1716
2018-04-18 | 10:45 | 524.9531 | 148.0005 | 503.42 | 689.2 | 0.959 | 474996.64 | 21904.1503 | 253431.7436 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 525.3048 | 148.8097 | 503.5387 | 689.7 | 0.95833 | 475686.09 | 22144.3347 | 253551.2098 | 0.9184 | Tabel - Pierderi în cablurile de alimentare - calcule
2018-04-18 | 10:45 | 524.2667 | 148.6741 | 502.485 | 690.2 | 0.95833 | 476376.04 | 22103.9838 | 252491.1909 | 0.9184 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:45 | 524.585 | 148.6385 | 502.8226 | 690.2 | 0.95867 | 476376.04 | 22093.4153 | 252830.5765 | 0.91904 | 1 | Lungimea liniei în cablu |  |  |  | L | [km] | 1.085
2018-04-18 | 10:45 | 524.214 | 148.593 | 502.4441 | 689.9 | 0.95833 | 475962.01 | 22079.8704 | 252450.1144 | 0.9184 | 2 | Secţiunea cablurilor de alimentare |  |  |  | S | [mm2] | 150 | Nr. crt. | Secţ. cablu [mm2] | Rez. specif. r0 [Ω/km]
2018-04-18 | 10:45 | 524.5204 | 148.7049 | 502.7265 | 690.1 | 0.95833 | 476238.01 | 22113.1538 | 252733.9652 | 0.9184 | 3 | Material conductor |  |  |  | Mc | [Cu, Al] | Cu |  |  | Cu | Al
2018-04-18 | 10:45 | 524.2244 | 148.4492 | 502.4937 | 690 | 0.95833 | 476100 | 22037.1589 | 252499.8903 | 0.9184 | 4 | Rezistenţa specifică a liniei în cablu |  |  |  | Rsp | [Ω/km] | 0.122 | 13 | 150 | 0.122 | 0.202
2018-04-18 | 10:45 | 524.503 | 148.3966 | 502.7896 | 690 | 0.95833 | 476100 | 22021.5398 | 252797.3913 | 0.9184 | 5 | Rezistenţa totală a liniei în cablu |  |  |  | RL | [Ω] | 0.13237
2018-04-18 | 10:45 | 523.8599 | 148.6064 | 502.0591 | 690 | 0.95833 | 476100 | 22083.8477 | 252063.3807 | 0.9184 | 6 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 188.9062
2018-04-18 | 10:45 | 524.8564 | 148.3913 | 503.1575 | 689.8 | 0.95833 | 475824.04 | 22019.9666 | 253167.517 | 0.9184 | 7 | Randamentul cablurilor de alimentare |  |  |  | ηc | [%] | 72.7223
2018-04-18 | 10:45 | 524.7432 | 148.622 | 502.9766 | 689.8 | 0.95833 | 475824.04 | 22088.4873 | 252985.501 | 0.9184
2018-04-18 | 10:45 | 525.2974 | 148.6772 | 503.5284 | 689.9 | 0.95833 | 475962.01 | 22104.8968 | 253540.8087 | 0.9184
2018-04-18 | 10:45 | 524.9681 | 148.4541 | 503.2544 | 689.9 | 0.95833 | 475962.01 | 22038.6261 | 253264.966 | 0.9184 | Tabel - Componentele bilanţului electroenergetic orar - centralizare
2018-04-18 | 10:45 | 524.8941 | 148.5263 | 503.167 | 689.7 | 0.95833 | 475686.09 | 22060.0504 | 253176.9984 | 0.9184 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:45 | 525.0724 | 148.289 | 503.4381 | 689.6 | 0.959 | 475548.16 | 21989.6206 | 253449.8985 | 0.91968 | 1 | Energia utilă la motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 347.4534
2018-04-18 | 10:45 | 524.9625 | 148.5702 | 503.2398 | 689.6 | 0.95867 | 475548.16 | 22073.1087 | 253250.2617 | 0.91904 | 2 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 156.1706
2018-04-18 | 10:45 | 525.3381 | 148.3261 | 503.694 | 689.5 | 0.95867 | 475410.25 | 22000.6382 | 253707.6614 | 0.91904 | 3 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 188.9062
2018-04-18 | 10:45 | 524.3585 | 148.1452 | 502.7357 | 689.3 | 0.95867 | 475134.49 | 21946.9931 | 252743.2186 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 524.638 | 148.2027 | 503.0124 | 689.9 | 0.95867 | 475962.01 | 21964.0528 | 253021.4651 | 0.91904 | Tabel - Indicatori de bilanţ - centralizare
2018-04-18 | 10:45 | 524.5154 | 148.6212 | 502.7502 | 689.9 | 0.95833 | 475962.01 | 22088.2527 | 252757.7353 | 0.9184 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:45 | 524.3704 | 148.1269 | 502.7492 | 690 | 0.959 | 476100 | 21941.5838 | 252756.777 | 0.91968 | 1 | Randamentul cablurilor electrice |  |  |  | ηc | [%] | 72.7223
2018-04-18 | 10:45 | 524.8546 | 148.2866 | 503.1988 | 690 | 0.959 | 476100 | 21988.9174 | 253209.0606 | 0.91968 | 2 | Randamentul agregatelor (motorului echivalent) |  |  |  | ηeech | [%] | 83.1213
2018-04-18 | 10:45 | 523.9588 | 148.1808 | 502.3049 | 689.7 | 0.959 | 475686.09 | 21957.559 | 252310.2502 | 0.91968 | 3 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 50.1716
2018-04-18 | 10:45 | 524.525 | 148.0052 | 502.9484 | 689.5 | 0.959 | 475410.25 | 21905.5344 | 252957.0993 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 523.9304 | 147.9506 | 502.3512 | 689.6 | 0.959 | 475548.16 | 21889.3851 | 252356.6842 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 524.2212 | 148.3203 | 502.5426 | 689.8 | 0.959 | 475824.04 | 21998.9244 | 252549.0742 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 524.6056 | 148.5403 | 502.8749 | 690.5 | 0.95867 | 476790.25 | 22064.2175 | 252883.1242 | 0.91904 | Tabel diagrama Sankey |  |  |  |  | [kWh] | procente
2018-04-18 | 10:45 | 523.9721 | 148.1901 | 502.3125 | 690.5 | 0.959 | 476790.25 | 21960.2912 | 252317.8634 | 0.91968 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  |  | 696.8801 | 100%
2018-04-18 | 10:45 | 524.0611 | 148.1295 | 502.4154 | 690.3 | 0.95867 | 476514.09 | 21942.358 | 252421.1933 | 0.91904 | Pierderi în transformatoare |  |  |  |  | 4.35 | 0.6242%
2018-04-18 | 10:45 | 524.0916 | 147.7218 | 502.5617 | 689.7 | 0.959 | 475686.09 | 21821.7385 | 252568.2654 | 0.91968 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  |  | 188.9062 | 27.11%
2018-04-18 | 10:45 | 524.1335 | 147.6604 | 502.6248 | 689.5 | 0.959 | 475410.25 | 21803.6036 | 252631.7336 | 0.91968 | Pierderi electrice şi mecanice în motoare |  |  |  |  | 156.1706 | 22.41%
2018-04-18 | 10:45 | 524.9362 | 148.3107 | 503.2557 | 689.5 | 0.95867 | 475410.25 | 21996.0705 | 253266.287 | 0.91904 | Energie utilă la motoare |  |  |  |  | 347.4534 | 49.86%
2018-04-18 | 10:45 | 524.2748 | 147.5639 | 502.7873 | 689.5 | 0.959 | 475410.25 | 21775.1041 | 252795.0502 | 0.91968 | [5 empty] | 696.8801
2018-04-18 | 10:45 | 524.6811 | 147.9546 | 503.0945 | 689.5 | 0.95867 | 475410.25 | 21890.5514 | 253104.0917 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 524.3444 | 148.2317 | 502.6629 | 689.5 | 0.95833 | 475410.25 | 21972.6228 | 252670.0287 | 0.9184
2018-04-18 | 10:45 | 523.4079 | 148.1159 | 501.7234 | 690.1 | 0.95833 | 476238.01 | 21938.3171 | 251726.3293 | 0.9184
2018-04-18 | 10:45 | 525.3438 | 148.3084 | 503.6979 | 690.4 | 0.95867 | 476652.16 | 21995.3718 | 253711.5493 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 524.6035 | 148.2144 | 502.9518 | 690.1 | 0.95867 | 476238.01 | 21967.516 | 252960.5571 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 526.4833 | 148.2308 | 504.909 | 689.9 | 0.959 | 475962.01 | 21972.3784 | 254933.0983 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 526.1215 | 148.4996 | 504.4527 | 689.8 | 0.959 | 475824.04 | 22052.1305 | 254472.5612 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 526.2471 | 148.6774 | 504.5193 | 690.1 | 0.95867 | 476238.01 | 22104.9746 | 254539.7367 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 526.3058 | 148.4614 | 504.6532 | 690.2 | 0.959 | 476376.04 | 22040.7868 | 254674.8554 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 525.7812 | 148.6433 | 504.0594 | 690.2 | 0.95867 | 476376.04 | 22094.8448 | 254075.8693 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 526.2157 | 148.4822 | 504.5684 | 690.2 | 0.95867 | 476376.04 | 22046.9496 | 254589.2924 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 526.2268 | 148.6941 | 504.5176 | 690.5 | 0.959 | 476790.25 | 22109.9231 | 254538.0024 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 525.2254 | 148.4728 | 503.5464 | 690.4 | 0.95867 | 476652.16 | 22044.1819 | 253558.9675 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 526.7243 | 148.6379 | 505.0642 | 690.5 | 0.959 | 476790.25 | 22093.226 | 255089.8651 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 525.7248 | 148.4708 | 504.0618 | 690.5 | 0.95867 | 476790.25 | 22043.5833 | 254078.2636 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 526.0719 | 148.4311 | 504.4336 | 690.2 | 0.959 | 476376.04 | 22031.7942 | 254453.2663 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 526.3617 | 148.4465 | 504.7266 | 690.3 | 0.959 | 476514.09 | 22036.3541 | 254748.9818 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 526.7708 | 148.6629 | 505.1017 | 690.2 | 0.959 | 476376.04 | 22100.6655 | 255127.7147 | 0.91968
2018-04-18 | 10:45 | 526.7385 | 149.3907 | 504.8451 | 690.8 | 0.95867 | 477204.64 | 22317.5717 | 254868.5529 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 526.6891 | 149.0933 | 504.8891 | 691.1 | 0.95867 | 477619.21 | 22228.81 | 254913.0128 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 526.8523 | 149.0383 | 505.0704 | 691.1 | 0.95867 | 477619.21 | 22212.4023 | 255096.0995 | 0.91904
2018-04-18 | 10:45 | 526.3434 | 148.9997 | 504.5635 | 691.1 | 0.95833 | 477619.21 | 22200.9139 | 254584.294 | 0.9184
2018-04-18 | 10:46 | 527.1273 | 148.884 | 505.4108 | 690.8 | 0.95867 | 477204.64 | 22166.4548 | 255440.0578 | 0.91904
2018-04-18 | 10:46 | 527.1113 | 148.7746 | 505.4345 | 690.8 | 0.95867 | 477204.64 | 22133.8821 | 255464.0496 | 0.91904
2018-04-18 | 10:46 | 526.5929 | 148.3227 | 505.0334 | 690.3 | 0.959 | 476514.09 | 21999.6324 | 255058.7099 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.4019 | 148.3181 | 504.8425 | 690 | 0.959 | 476100 | 21998.2546 | 254865.9971 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.4159 | 148.2013 | 504.9106 | 689.6 | 0.959 | 475548.16 | 21963.6394 | 254934.6919 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.89 | 148.7812 | 505.2261 | 689.9 | 0.959 | 475962.01 | 22135.8313 | 255253.4374 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.6272 | 148.4281 | 505.052 | 690 | 0.959 | 476100 | 22030.8874 | 255077.4911 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.2958 | 148.2183 | 504.7684 | 690.1 | 0.959 | 476238.01 | 21968.6577 | 254791.1282 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.3309 | 148.3325 | 504.7601 | 690 | 0.95867 | 476100 | 22002.5248 | 254782.7207 | 0.91904
2018-04-18 | 10:46 | 525.9166 | 147.8284 | 504.4848 | 689.4 | 0.959 | 475272.36 | 21853.2285 | 254504.9576 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.4124 | 147.6804 | 505.036 | 688.9 | 0.95933 | 474583.21 | 21809.4943 | 255061.3297 | 0.92032
2018-04-18 | 10:46 | 525.9832 | 148.1843 | 504.4471 | 688.9 | 0.959 | 474583.21 | 21958.5893 | 254466.8389 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 525.6136 | 147.4353 | 504.2795 | 688.8 | 0.95933 | 474445.44 | 21737.1564 | 254297.8299 | 0.92032
2018-04-18 | 10:46 | 526.7515 | 148.211 | 505.2375 | 688.7 | 0.959 | 474307.69 | 21966.5017 | 255264.963 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.1655 | 147.8215 | 504.7369 | 688.8 | 0.959 | 474445.44 | 21851.2074 | 254759.3445 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 527.2385 | 147.9915 | 505.82 | 688.6 | 0.959 | 474169.96 | 21901.4748 | 255853.8566 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.5506 | 148.1773 | 505.0267 | 688.9 | 0.95867 | 474583.21 | 21956.4986 | 255052.0024 | 0.91904
2018-04-18 | 10:46 | 526.1823 | 147.6558 | 504.8095 | 688.6 | 0.959 | 474169.96 | 21802.2332 | 254832.584 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.2901 | 147.5996 | 504.9246 | 688.3 | 0.95967 | 473756.89 | 21785.647 | 254948.8927 | 0.92096
2018-04-18 | 10:46 | 525.3775 | 147.7819 | 503.9317 | 688.3 | 0.959 | 473756.89 | 21839.4803 | 253947.1929 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.0406 | 147.8784 | 504.5818 | 688.5 | 0.95933 | 474032.25 | 21868.0138 | 254602.774 | 0.92032
2018-04-18 | 10:46 | 525.3495 | 147.9324 | 503.8497 | 688.7 | 0.959 | 474307.69 | 21883.9922 | 253864.4918 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 525.1578 | 148.0087 | 503.6135 | 688.9 | 0.959 | 474583.21 | 21906.5843 | 253626.6046 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 526.534 | 148.0654 | 505.0405 | 688.9 | 0.95933 | 474583.21 | 21923.3483 | 255065.9066 | 0.92032
2018-04-18 | 10:46 | 525.2386 | 148.058 | 503.6958 | 688.8 | 0.95867 | 474445.44 | 21921.1725 | 253709.4558 | 0.91904
2018-04-18 | 10:46 | 526.5624 | 148.3239 | 504.9998 | 688.9 | 0.959 | 474583.21 | 21999.9939 | 255024.8264 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 525.6102 | 147.961 | 504.1151 | 689 | 0.959 | 474721 | 21892.4621 | 254131.9962 | 0.91968
2018-04-18 | 10:46 | 525.8137 | 147.7805 | 504.3781 | 688.6 | 0.95933 | 474169.96 | 21839.0831 | 254397.2772 | 0.92032
2018-04-18 | 10:46 | 525.8266 | 148.3284 | 504.2327 | 688.8 | 0.95867 | 474445.44 | 22001.3231 | 254250.5716 | 0.91904
2018-04-18 | 10:46 | 525.4286 | 148.1893 | 503.8603 | 688.9 | 0.959 | 474583.21 | 21960.0608 | 253875.183 | 0.91968
𝐜𝐨𝐬⁡𝜑
𝐼^2
𝑄^2
𝑃^2
cos⁡〖𝜑^2 〗
𝑆_𝑚𝑒𝑑
𝑄_𝑚𝑒𝑑
𝑃_𝑚𝑒𝑑
𝐼_𝑚𝑒𝑑
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑒𝑑 〗
𝐼_𝑚𝑝
𝑄_𝑚𝑝
𝑃_𝑚𝑝
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑝 〗
𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
𝑘_(𝑓_𝐼 )
𝑘_(𝑓_cos⁡𝜑 )
𝛽_𝑃
〖𝜂_𝑒〗_𝑒𝑐ℎ𝑖𝑣
𝑆_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑆_𝑖 )/𝑛
𝑄_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖 )/𝑛
𝑃_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝑄_𝑚𝑝=√((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖^2 )/𝑛)
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖 )/𝑛
𝛽_𝑃=(𝐴_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ))/(1−𝐵_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ) )
𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )=(𝛽_𝑃−𝐴_𝜂)/(𝛽_𝑃∙𝐵_𝜂 )
𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )=𝜂_(𝑚_𝑒𝑐ℎ )∙𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )
𝑃_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖^2 )/𝑛 " " )
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )=𝑃_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
∆𝐸_𝑎𝑔=(1−𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )/100)∙𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )
+
𝐸_𝑖=𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )+∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑢=𝐸_𝑖−〖∆𝐸〗_𝑎𝑔−∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑟=𝑄_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝜂_𝑔=𝐸_𝑢/𝐸_𝑖 ∙100
∆𝐸_𝑐=0,003∙𝑘_(𝑓_𝐼 )∙𝐼_𝑚𝑒𝑑^2∙𝑅_𝐿
𝜂_𝑐=𝐸_𝑎𝑒𝑐ℎ/𝐸_𝑖 ∙100
𝑅_𝐿=𝐿∙𝑅_𝑆𝑃
𝑅_𝑆𝑃=𝑅𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 ( 𝑟_0 [Ω/𝑘𝑚]) 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑢𝑝𝑟𝑢
𝐼𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑧 𝐸_(𝑖_𝑡𝑜𝑡 )= 𝐸_(𝑖_𝑡𝑜𝑡_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙)+∆𝐸_(〖𝑎𝑇〗_𝑡𝑜𝑡 )
∆𝑬_(𝒆_𝒆𝒄𝒉𝒊𝒗)
∆𝑬_𝒄
𝑬_𝒖
𝑬_𝒊
∆𝑬_(𝒂_𝑻𝒓𝒂𝒇𝒐)

## t3
Eșantion |  | S | Q | P | I |  | Pătratul valorilor - Calcule |  |  |  | Mărimea electrică
Data | Ora | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A] | [7 empty] | [kVA] | [kVAr] | [kW] | [A]
2018-04-18 | 10:05 | 524.4969 | 148.0161 | 262.3278 | 1227.8 | 0.959 | 1507492.84 | 21908.7605 | 68815.8812 | 0.91968 | Valorile medii orare |  | 525.2434 | 148.2493 | 261.0755 | 1216.4192 | 0.95879
2018-04-18 | 10:05 | 525.2071 | 147.9802 | 262.026 | 1226.5 | 0.95867 | 1504302.25 | 21898.1521 | 68657.6083 | 0.91904
2018-04-18 | 10:05 | 523.9269 | 147.8979 | 262.1835 | 1227 | 0.95867 | 1505529 | 21873.7999 | 68740.2041 | 0.91904
2018-04-18 | 10:05 | 524.5264 | 148.0218 | 262.6395 | 1229.6 | 0.959 | 1511916.16 | 21910.4454 | 68979.5029 | 0.91968
2018-04-18 | 10:05 | 524.3885 | 147.5683 | 262.4822 | 1228.9 | 0.959 | 1510195.21 | 21776.3953 | 68896.8823 | 0.91968 | Radical din media pătratelor
2018-04-18 | 10:05 | 523.982 | 147.6882 | 262.7802 | 1230 | 0.95933 | 1512900 | 21811.8134 | 69053.4516 | 0.92032
2018-04-18 | 10:05 | 525.2061 | 147.7405 | 262.6544 | 1227.6 | 0.959 | 1507001.76 | 21827.2542 | 68987.3494 | 0.91968 | 1216.6457 | 148.2498 | 261.119 | 0.95879
2018-04-18 | 10:05 | 524.2514 | 147.4958 | 263.7281 | 1231.5 | 0.959 | 1516592.25 | 21754.9997 | 69552.4868 | 0.91968
2018-04-18 | 10:05 | 524.6901 | 147.6914 | 263.7243 | 1232.1 | 0.959 | 1518070.41 | 21812.7538 | 69550.5254 | 0.91968
2018-04-18 | 10:05 | 523.5802 | 148.0509 | 263.4214 | 1230.3 | 0.95833 | 1513638.09 | 21919.0778 | 69390.8249 | 0.9184 | Tabel - Factori fe formă ai mărimilor electrice - Calcule
2018-04-18 | 10:05 | 524.1979 | 148.3313 | 264.9926 | 1236.6 | 0.95833 | 1529179.56 | 22002.1852 | 70221.0665 | 0.9184 | Factorul de formă
2018-04-18 | 10:05 | 524.9025 | 148.3454 | 264.9411 | 1237.7 | 0.95833 | 1531901.29 | 22006.348 | 70193.7832 | 0.9184 | Valoarea |  |  | 1 | 1.0002 | 1.0002 | 1
2018-04-18 | 10:05 | 524.0889 | 147.7902 | 265.2546 | 1237.8 | 0.959 | 1532148.84 | 21841.9361 | 70359.9871 | 0.91968
2018-04-18 | 10:05 | 524.9858 | 147.9517 | 265.4014 | 1238.3 | 0.95867 | 1533386.89 | 21889.7076 | 70437.9189 | 0.91904
2018-04-18 | 10:05 | 524.6075 | 147.814 | 266.6131 | 1243.7 | 0.959 | 1546789.69 | 21848.9844 | 71082.5418 | 0.91968 | Tabel - Gradul de incarcare si randamentul motorului echivalent- calcule
2018-04-18 | 10:05 | 524.5143 | 148.0277 | 266.1491 | 1242.6 | 0.95867 | 1544054.76 | 21912.2113 | 70835.3276 | 0.91904
2018-04-18 | 10:05 | 525.8168 | 148.4135 | 265.0369 | 1236.9 | 0.959 | 1529921.61 | 22026.5751 | 70244.5493 | 0.91968 | Indicatori de funcţionare în sarcină ai motorului echivalent | [5 empty] | Simbol | Valoare
2018-04-18 | 10:05 | 524.7433 | 148.1983 | 263.7236 | 1231 | 0.95867 | 1515361 | 21962.7306 | 69550.1463 | 0.91904 | Gradul de încărcare cu putere activă al motorului echivalent | [6 empty] | 0.91421
2018-04-18 | 10:05 | 525.806 | 148.405 | 263.543 | 1230.4 | 0.959 | 1513884.16 | 22024.0579 | 69454.9293 | 0.91968 | Randamentul electric al motorului echivalent | [6 empty] | 0.83121
2018-04-18 | 10:05 | 524.9259 | 148.1229 | 263.335 | 1230.5 | 0.95867 | 1514130.25 | 21940.3838 | 69345.3222 | 0.91904
2018-04-18 | 10:05 | 525.4632 | 148.3707 | 263.4964 | 1232.1 | 0.95867 | 1518070.41 | 22013.8574 | 69430.3396 | 0.91904 | Tabel coeficienți
2018-04-18 | 10:05 | 525.0156 | 148.361 | 262.9126 | 1228.4 | 0.95867 | 1508966.56 | 22010.984 | 69123.032 | 0.91904 | Aφ | Bφ | Aη | Bη
2018-04-18 | 10:05 | 524.6755 | 148.1393 | 263.148 | 1228.4 | 0.95867 | 1508966.56 | 21945.2536 | 69246.8822 | 0.91904 | 0.085 | 0.95 | 0.054 | 1.132
2018-04-18 | 10:05 | 525.2375 | 148.152 | 261.1873 | 1220.3 | 0.95867 | 1489132.09 | 21949.0012 | 68218.8163 | 0.91904
2018-04-18 | 10:05 | 523.7555 | 147.9344 | 261.5817 | 1222.6 | 0.95867 | 1494750.76 | 21884.6013 | 68424.967 | 0.91904 | Tabel - Mărimi electrice calculate la funcţionarea în sarcina dată - calcule
2018-04-18 | 10:05 | 524.8602 | 148.6659 | 261.5643 | 1223.4 | 0.95833 | 1496707.56 | 22101.5412 | 68415.8896 | 0.9184 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:05 | 524.815 | 148.5515 | 262.5895 | 1227.6 | 0.95867 | 1507001.76 | 22067.554 | 68953.2332 | 0.91904 | 1 | Randamentul mecanic al motorului echivalent |  |  |  | ηmech | [%] | 83
2018-04-18 | 10:05 | 524.164 | 148.1939 | 262.2775 | 1227.3 | 0.95867 | 1506265.29 | 21961.435 | 68789.5116 | 0.91904 | 2 | Randamentul electric al motorului echivalent |  |  |  | ηeech | [%] | 83.1213
2018-04-18 | 10:05 | 524.9048 | 148.0071 | 263.123 | 1230.6 | 0.959 | 1514376.36 | 21906.1102 | 69233.7172 | 0.91968 | 3 | Randamentul global al motorului echivalent |  |  |  | ηgech | [%] | 68.9906
2018-04-18 | 10:05 | 524.1578 | 148.326 | 262.2225 | 1225.6 | 0.95867 | 1502095.36 | 22000.6011 | 68760.6477 | 0.91904 | 4 | Energie activă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eaech | [kWh] | 261.119
2018-04-18 | 10:06 | 524.2977 | 147.8143 | 262.7959 | 1227.6 | 0.959 | 1507001.76 | 21849.0698 | 69061.7007 | 0.91968 | 5 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 80.9713
2018-04-18 | 10:06 | 524.4858 | 148.1452 | 263.1697 | 1228.6 | 0.959 | 1509457.96 | 21946.9873 | 69258.2926 | 0.91968 | 6 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  | Ei | [kWh] | 848.8224
2018-04-18 | 10:06 | 524.7314 | 148.5073 | 263.9108 | 1232.6 | 0.95867 | 1519302.76 | 22054.4265 | 69648.917 | 0.91904 | 7 | Energie utilă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 180.1477
2018-04-18 | 10:06 | 525.2639 | 148.5806 | 264.4184 | 1233.1 | 0.95867 | 1520535.61 | 22076.194 | 69917.1142 | 0.91904 | 8 | Energie reactivă consumată de motorul echivalent |  |  |  | Er | [kVArh] | 148.2502
2018-04-18 | 10:06 | 525.4234 | 148.6245 | 264.2181 | 1232.4 | 0.95867 | 1518809.76 | 22089.2385 | 69811.2052 | 0.91904 | 9 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 21.2232
2018-04-18 | 10:06 | 524.9531 | 148.0005 | 263.581 | 1230.1 | 0.959 | 1513146.01 | 21904.1503 | 69474.923 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 525.3048 | 148.8097 | 264.1193 | 1234.2 | 0.95833 | 1523249.64 | 22144.3347 | 69758.9782 | 0.9184 | Tabel - Pierderi în cablurile de alimentare - calcule
2018-04-18 | 10:06 | 524.2667 | 148.6741 | 263.5052 | 1229.8 | 0.95833 | 1512408.04 | 22103.9838 | 69434.988 | 0.9184 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:06 | 524.585 | 148.6385 | 264.1292 | 1232.2 | 0.95867 | 1518316.84 | 22093.4153 | 69764.2277 | 0.91904 | 1 | Lungimea liniei în cablu |  |  |  | L | [km] | 1.085
2018-04-18 | 10:06 | 524.214 | 148.593 | 266.4487 | 1241.3 | 0.95833 | 1540825.69 | 22079.8704 | 70994.9197 | 0.9184 | 2 | Secţiunea cablurilor de alimentare |  |  |  | S | [mm2] | 150 | Nr. crt. | Secţ. cablu [mm2] | Rez. specif. r0 [Ω/km]
2018-04-18 | 10:06 | 524.5204 | 148.7049 | 267.2235 | 1245.6 | 0.95833 | 1551519.36 | 22113.1538 | 71408.3781 | 0.9184 | 3 | Material conductor |  |  |  | Mc | [Cu, Al] | Cu |  |  | Cu | Al
2018-04-18 | 10:06 | 524.2244 | 148.4492 | 266.7013 | 1241.7 | 0.95833 | 1541818.89 | 22037.1589 | 71129.5818 | 0.9184 | 4 | Rezistenţa specifică a liniei în cablu |  |  |  | Rsp | [Ω/km] | 0.122 | 13 | 150 | 0.122 | 0.202
2018-04-18 | 10:06 | 524.503 | 148.3966 | 266.9201 | 1242.3 | 0.95833 | 1543309.29 | 22021.5398 | 71246.3281 | 0.9184 | 5 | Rezistenţa totală a liniei în cablu |  |  |  | RL | [Ω] | 0.13237
2018-04-18 | 10:06 | 523.8599 | 148.6064 | 266.086 | 1239.2 | 0.95833 | 1535616.64 | 22083.8477 | 70801.7428 | 0.9184 | 6 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 587.7034
2018-04-18 | 10:06 | 524.8564 | 148.3913 | 266.3706 | 1241.3 | 0.95833 | 1540825.69 | 22019.9666 | 70953.314 | 0.9184 | 7 | Randamentul cablurilor de alimentare |  |  |  | ηc | [%] | 30.7625
2018-04-18 | 10:06 | 524.7432 | 148.622 | 266.1462 | 1240.4 | 0.95833 | 1538592.16 | 22088.4873 | 70833.8181 | 0.9184
2018-04-18 | 10:06 | 525.2974 | 148.6772 | 267.1974 | 1244.5 | 0.95833 | 1548780.25 | 22104.8968 | 71394.4706 | 0.9184
2018-04-18 | 10:06 | 524.9681 | 148.4541 | 269.219 | 1253.5 | 0.95833 | 1571262.25 | 22038.6261 | 72478.8826 | 0.9184 | Tabel - Componentele bilanţului electroenergetic orar - centralizare
2018-04-18 | 10:06 | 524.8941 | 148.5263 | 268.8721 | 1252.1 | 0.95833 | 1567754.41 | 22060.0504 | 72292.2238 | 0.9184 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:06 | 525.0724 | 148.289 | 268.3301 | 1249.8 | 0.959 | 1562000.04 | 21989.6206 | 72001.0518 | 0.91968 | 1 | Energia utilă la motorul echivalent |  |  |  | Eu | [kWh] | 180.1477
2018-04-18 | 10:06 | 524.9625 | 148.5702 | 267.9681 | 1248.2 | 0.95867 | 1558003.24 | 22073.1087 | 71806.9076 | 0.91904 | 2 | Pierderi electrice şi mecanice în motorul echivalent |  |  |  | ΔEag | [kWh] | 80.9713
2018-04-18 | 10:06 | 525.3381 | 148.3261 | 267.949 | 1248.3 | 0.95867 | 1558252.89 | 22000.6382 | 71796.6499 | 0.91904 | 3 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc | [kWh] | 587.7034
2018-04-18 | 10:06 | 524.3585 | 148.1452 | 268.4831 | 1249.5 | 0.95867 | 1561250.25 | 21946.9931 | 72083.18 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 524.638 | 148.2027 | 268.7732 | 1250.2 | 0.95867 | 1563000.04 | 21964.0528 | 72239.0095 | 0.91904 | Tabel - Indicatori de bilanţ - centralizare
2018-04-18 | 10:06 | 524.5154 | 148.6212 | 268.9773 | 1250.9 | 0.95833 | 1564750.81 | 22088.2527 | 72348.7778 | 0.9184 | Nr. crt. | Mărimea |  |  |  | Simbol | UM | Valoare
2018-04-18 | 10:06 | 524.3704 | 148.1269 | 269.064 | 1252.1 | 0.959 | 1567754.41 | 21941.5838 | 72395.4403 | 0.91968 | 1 | Randamentul cablurilor electrice |  |  |  | ηc | [%] | 30.7625
2018-04-18 | 10:06 | 524.8546 | 148.2866 | 268.9339 | 1251.6 | 0.959 | 1566502.56 | 21988.9174 | 72325.4291 | 0.91968 | 2 | Randamentul agregatelor (motorului echivalent) |  |  |  | ηeech | [%] | 83.1213
2018-04-18 | 10:06 | 523.9588 | 148.1808 | 268.4437 | 1248.6 | 0.959 | 1559001.96 | 21957.559 | 72062.0427 | 0.91968 | 3 | Randamentul global pe conturul de bilanţ |  |  |  | ηg | [%] | 21.2232
2018-04-18 | 10:06 | 524.525 | 148.0052 | 268.054 | 1247.2 | 0.959 | 1555507.84 | 21905.5344 | 71852.9679 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 523.9304 | 147.9506 | 268.3786 | 1249.4 | 0.959 | 1561000.36 | 21889.3851 | 72027.078 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 524.2212 | 148.3203 | 267.2593 | 1245.8 | 0.959 | 1552017.64 | 21998.9244 | 71427.5568 | 0.91968 | Tabel diagrama Sankey |  |  |  |  | [kWh] | procente
2018-04-18 | 10:06 | 524.6056 | 148.5403 | 267.2946 | 1245.7 | 0.95867 | 1551768.49 | 22064.2175 | 71446.3957 | 0.91904 | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  |  | 850.7924 | 100%
2018-04-18 | 10:06 | 523.9721 | 148.1901 | 263.9485 | 1230.2 | 0.959 | 1513392.04 | 21960.2912 | 69668.79 | 0.91968 | Pierderi în transformatoare |  |  |  |  | 1.97 | 0.2315%
2018-04-18 | 10:06 | 524.0611 | 148.1295 | 254.4044 | 1180.8 | 0.95867 | 1394288.64 | 21942.358 | 64721.6138 | 0.91904 | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  |  | 587.7034 | 69.08%
2018-04-18 | 10:06 | 524.0916 | 147.7218 | 253.6977 | 1177.8 | 0.959 | 1387212.84 | 21821.7385 | 64362.5008 | 0.91968 | Pierderi electrice şi mecanice în motoare |  |  |  |  | 80.9713 | 9.517%
2018-04-18 | 10:06 | 524.1335 | 147.6604 | 253.6071 | 1177 | 0.959 | 1385329 | 21803.6036 | 64316.5461 | 0.91968 | Energie utilă la motoare |  |  |  |  | 180.1477 | 21.17%
2018-04-18 | 10:06 | 524.9362 | 148.3107 | 254 | 1179.2 | 0.95867 | 1390512.64 | 21996.0705 | 64515.9921 | 0.91904 | [5 empty] | 850.7924
2018-04-18 | 10:06 | 524.2748 | 147.5639 | 255.0515 | 1183.5 | 0.959 | 1400672.25 | 21775.1041 | 65051.2716 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 524.6811 | 147.9546 | 255.1525 | 1184.2 | 0.95867 | 1402329.64 | 21890.5514 | 65102.7863 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 524.3444 | 148.2317 | 255.4709 | 1185.6 | 0.95833 | 1405647.36 | 21972.6228 | 65265.376 | 0.9184
2018-04-18 | 10:06 | 523.4079 | 148.1159 | 254.8238 | 1182.7 | 0.95833 | 1398779.29 | 21938.3171 | 64935.1436 | 0.9184
2018-04-18 | 10:06 | 525.3438 | 148.3084 | 254.3532 | 1182 | 0.95867 | 1397124 | 21995.3718 | 64695.548 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 524.6035 | 148.2144 | 254.4233 | 1182.9 | 0.95867 | 1399252.41 | 21967.516 | 64731.2021 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 526.4833 | 148.2308 | 254.7518 | 1184.4 | 0.959 | 1402803.36 | 21972.3784 | 64898.4661 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 526.1215 | 148.4996 | 254.734 | 1184.9 | 0.959 | 1403988.01 | 22052.1305 | 64889.3988 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 526.2471 | 148.6774 | 254.7392 | 1185.2 | 0.95867 | 1404699.04 | 22104.9746 | 64892.0377 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 526.3058 | 148.4614 | 255.2202 | 1185.6 | 0.959 | 1405647.36 | 22040.7868 | 65137.3601 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 525.7812 | 148.6433 | 254.8895 | 1183.9 | 0.95867 | 1401619.21 | 22094.8448 | 64968.6333 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 526.2157 | 148.4822 | 254.769 | 1183 | 0.95867 | 1399489 | 22046.9496 | 64907.2513 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 526.2268 | 148.6941 | 256.273 | 1189 | 0.959 | 1413721 | 22109.9231 | 65675.8465 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 525.2254 | 148.4728 | 257.1187 | 1192.2 | 0.95867 | 1421340.84 | 22044.1819 | 66110.0074 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 526.7243 | 148.6379 | 256.9477 | 1192.8 | 0.959 | 1422771.84 | 22093.226 | 66022.1262 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 525.7248 | 148.4708 | 259.1246 | 1204.4 | 0.95867 | 1450579.36 | 22043.5833 | 67145.5591 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 526.0719 | 148.4311 | 259.2267 | 1205.7 | 0.959 | 1453712.49 | 22031.7942 | 67198.5079 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 526.3617 | 148.4465 | 258.8996 | 1204.5 | 0.959 | 1450820.25 | 22036.3541 | 67029.0239 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 526.7708 | 148.6629 | 259.3152 | 1207.3 | 0.959 | 1457573.29 | 22100.6655 | 67244.3665 | 0.91968
2018-04-18 | 10:06 | 526.7385 | 149.3907 | 257.4868 | 1198.5 | 0.95867 | 1436402.25 | 22317.5717 | 66299.4425 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 526.6891 | 149.0933 | 258.5169 | 1201.5 | 0.95867 | 1443602.25 | 22228.81 | 66830.9908 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 526.8523 | 149.0383 | 258.6528 | 1202.1 | 0.95867 | 1445044.41 | 22212.4023 | 66901.2451 | 0.91904
2018-04-18 | 10:06 | 526.3434 | 148.9997 | 259.4655 | 1206.2 | 0.95833 | 1454918.44 | 22200.9139 | 67322.3579 | 0.9184
2018-04-18 | 10:06 | 527.1273 | 148.884 | 259.0734 | 1205.3 | 0.95867 | 1452748.09 | 22166.4548 | 67119.0501 | 0.91904
2018-04-18 | 10:07 | 527.1113 | 148.7746 | 260.188 | 1210.3 | 0.95867 | 1464826.09 | 22133.8821 | 67697.775 | 0.91904
2018-04-18 | 10:07 | 526.5929 | 148.3227 | 260.3879 | 1210.1 | 0.959 | 1464342.01 | 21999.6324 | 67801.8739 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.4019 | 148.3181 | 260.479 | 1209.6 | 0.959 | 1463132.16 | 21998.2546 | 67849.285 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.4159 | 148.2013 | 259.9719 | 1208.1 | 0.959 | 1459505.61 | 21963.6394 | 67585.3961 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.89 | 148.7812 | 260.5581 | 1211.3 | 0.959 | 1467247.69 | 22135.8313 | 67890.5243 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.6272 | 148.4281 | 259.9627 | 1209.6 | 0.959 | 1463132.16 | 22030.8874 | 67580.6273 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.2958 | 148.2183 | 261.1131 | 1213.4 | 0.959 | 1472339.56 | 21968.6577 | 68180.0436 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.3309 | 148.3325 | 259.0635 | 1205 | 0.95867 | 1452025 | 22002.5248 | 67113.9173 | 0.91904
2018-04-18 | 10:07 | 525.9166 | 147.8284 | 259.3063 | 1207 | 0.959 | 1456849 | 21853.2285 | 67239.7718 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.4124 | 147.6804 | 258.5936 | 1205.9 | 0.95933 | 1454194.81 | 21809.4943 | 66870.6346 | 0.92032
2018-04-18 | 10:07 | 525.9832 | 148.1843 | 258.9749 | 1206.9 | 0.959 | 1456607.61 | 21958.5893 | 67068.0142 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 525.6136 | 147.4353 | 258.3159 | 1204.4 | 0.95933 | 1450579.36 | 21737.1564 | 66727.0832 | 0.92032
2018-04-18 | 10:07 | 526.7515 | 148.211 | 258.2071 | 1203.6 | 0.959 | 1448652.96 | 21966.5017 | 66670.8952 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.1655 | 147.8215 | 255.2205 | 1190.5 | 0.959 | 1417290.25 | 21851.2074 | 65137.4837 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 527.2385 | 147.9915 | 255.0031 | 1189.5 | 0.959 | 1414910.25 | 21901.4748 | 65026.5977 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.5506 | 148.1773 | 254.8132 | 1188.7 | 0.95867 | 1413007.69 | 21956.4986 | 64929.7804 | 0.91904
2018-04-18 | 10:07 | 526.1823 | 147.6558 | 256.3651 | 1194.8 | 0.959 | 1427547.04 | 21802.2332 | 65723.0413 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.2901 | 147.5996 | 255.0368 | 1189.3 | 0.95967 | 1414434.49 | 21785.647 | 65043.7757 | 0.92096
2018-04-18 | 10:07 | 525.3775 | 147.7819 | 255.4629 | 1191 | 0.959 | 1418481 | 21839.4803 | 65261.2725 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.0406 | 147.8784 | 255.0207 | 1189.6 | 0.95933 | 1415148.16 | 21868.0138 | 65035.5789 | 0.92032
2018-04-18 | 10:07 | 525.3495 | 147.9324 | 255.7437 | 1192.4 | 0.959 | 1421817.76 | 21883.9922 | 65404.8337 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 525.1578 | 148.0087 | 254.8223 | 1186.8 | 0.959 | 1408494.24 | 21906.5843 | 64934.407 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 526.534 | 148.0654 | 255.3742 | 1188.8 | 0.95933 | 1413245.44 | 21923.3483 | 65215.9956 | 0.92032
2018-04-18 | 10:07 | 525.2386 | 148.058 | 254.8668 | 1187 | 0.95867 | 1408969 | 21921.1725 | 64957.0642 | 0.91904
2018-04-18 | 10:07 | 526.5624 | 148.3239 | 255.4729 | 1189.5 | 0.959 | 1414910.25 | 21999.9939 | 65266.3939 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 525.6102 | 147.961 | 254.8951 | 1187.8 | 0.959 | 1410868.84 | 21892.4621 | 64971.4889 | 0.91968
2018-04-18 | 10:07 | 525.8137 | 147.7805 | 255.0791 | 1187.1 | 0.95933 | 1409206.41 | 21839.0831 | 65065.352 | 0.92032
2018-04-18 | 10:07 | 525.8266 | 148.3284 | 254.3064 | 1183.6 | 0.95867 | 1400908.96 | 22001.3231 | 64671.7363 | 0.91904
2018-04-18 | 10:07 | 525.4286 | 148.1893 | 254.313 | 1183.4 | 0.959 | 1400435.56 | 21960.0608 | 64675.09 | 0.91968
𝐜𝐨𝐬⁡𝜑
𝐼^2
𝑄^2
𝑃^2
cos⁡〖𝜑^2 〗
𝑆_𝑚𝑒𝑑
𝑄_𝑚𝑒𝑑
𝑃_𝑚𝑒𝑑
𝐼_𝑚𝑒𝑑
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑒𝑑 〗
𝐼_𝑚𝑝
𝑄_𝑚𝑝
𝑃_𝑚𝑝
cos⁡〖𝜑_𝑚𝑝 〗
𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
𝑘_(𝑓_𝐼 )
𝑘_(𝑓_cos⁡𝜑 )
𝛽_𝑃
〖𝜂_𝑒〗_𝑒𝑐ℎ𝑖𝑣
𝑆_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑆_𝑖 )/𝑛
𝑄_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖 )/𝑛
𝑃_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖 )/𝑛
𝐼_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝐼_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝑄_𝑚𝑝=√((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑄_𝑖^2 )/𝑛)
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑒𝑑=(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖 )/𝑛
𝛽_𝑃=(𝐴_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ))/(1−𝐵_𝜑∙〖𝑐𝑜𝑠〗_(𝜑_𝑚𝑒𝑑 ) )
𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )=(𝛽_𝑃−𝐴_𝜂)/(𝛽_𝑃∙𝐵_𝜂 )
𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )=𝜂_(𝑚_𝑒𝑐ℎ )∙𝜂_(𝑒_𝑒𝑐ℎ )
𝑃_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑃_𝑖^2 )/𝑛 " " )
〖cos⁡𝜑〗_𝑚𝑝= √((∑_(𝑖=1)^𝑛▒〖cos⁡𝜑〗_𝑖^2 )/𝑛 " " )
𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )=𝑃_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑎 )
∆𝐸_𝑎𝑔=(1−𝜂_(𝑔_𝑒𝑐ℎ )/100)∙𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )
+
𝐸_𝑖=𝐸_(𝑎_𝑒𝑐ℎ )+∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑢=𝐸_𝑖−〖∆𝐸〗_𝑎𝑔−∆𝐸_𝑐
𝐸_𝑟=𝑄_𝑚𝑒𝑑∙𝑘_(𝑓_𝐸𝑟 )
𝜂_𝑔=𝐸_𝑢/𝐸_𝑖 ∙100
∆𝐸_𝑐=0,003∙𝑘_(𝑓_𝐼 )∙𝐼_𝑚𝑒𝑑^2∙𝑅_𝐿
𝜂_𝑐=𝐸_𝑎𝑒𝑐ℎ/𝐸_𝑖 ∙100
𝑅_𝐿=𝐿∙𝑅_𝑆𝑃
𝑅_𝑆𝑃=𝑅𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 ( 𝑟_0 [Ω/𝑘𝑚]) 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑢𝑝𝑟𝑢
𝐼𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑧 𝐸_(𝑖_𝑡𝑜𝑡 )= 𝐸_(𝑖_𝑡𝑜𝑡_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙)+∆𝐸_(〖𝑎𝑇〗_𝑡𝑜𝑡 )
∆𝑬_(𝒆_𝒆𝒄𝒉𝒊𝒗)
∆𝑬_𝒄
𝑬_𝒖
𝑬_𝒊
∆𝑬_(𝒂_𝑻𝒓𝒂𝒇𝒐)