## Pierderi_Trafo
Nr. Crt. | Smed | Qmed | Pmed | Imed | cosφmed |  | Eu | ΔEech | ΔEc | ΔEaT | Total energie orară intrată în fiecare contur
| [kVA] | [KVAr] | [kW] | [A] |  |  | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
Tr1 | 525.2434 | 148.2493 | 503.6231 | 689.7117 | 0.95879 | 1 | 347.4534 | 503.624 | 188.9062 | 4.9506 | 1044.9341
Tr3 | 525.2434 | 148.2493 | 261.0755 | 1216.4192 | 0.95879 | 1.0002 | 180.1477 | 261.119 | 587.7034 | 7.7201 | 1036.6902
[6 empty] | Total= | 527.6011 | 764.743 | 776.6095 | 12.6706 | 2081.6243
[7 empty] | Total energie orară intrată în contur= |  |  |  | 4163.2487
Trafo 4 ( 630 kVA; Sheet t3) | [8 empty] | Trafo_1 ( 1600 kVA; Sheet t1) | [5 empty] | Trafo_2 ( 1600 kVA; Sheet t1) |  |  |  |  | Trafo_3 ( 1600 kVA; Sheet t1)
1 | Putere nominală |  |  |  | Sn | kVA | 630 |  | 1 | Putere nominală |  | Sn | kVA | 1600 | 1 | Putere nominală | Sn | kVA | 1600 | 1 | Putere nominală | Sn | kVA | 1600
2 | Tensiune în circuitul primar |  |  |  | Un_p(m.t.) | kV | 20 |  | 2 | Tensiune în circuitul primar |  | Un_p(m.t.) | kV | 20 | 2 | Tensiune în circuitul primar | Un_p(m.t.) | kV | 20 | 2 | Tensiune în circuitul primar | Un_p(m.t.) | kV | 20
3 | Tensiune în circuitul secundar |  |  |  | Un_s (j.t.) | kV | 0.4 |  | 3 | Tensiune în circuitul secundar |  | Un_s (j.t.) | kV | 0.4 | 3 | Tensiune în circuitul secundar | Un_s (j.t.) | kV | 0.4 | 3 | Tensiune în circuitul secundar | Un_s (j.t.) | kV | 0.4
4 | Raport de transformare |  |  |  | k | ─ | 50 |  | 4 | Raport de transformare |  | k | ─ | 50 | 4 | Raport de transformare | k | ─ | 50 | 4 | Raport de transformare | k | ─ | 50
5 | Curentul nominal în primar |  |  |  | In_p | A | 31.5 |  | 5 | Curentul nominal în primar |  | In_p | A | 80 | 5 | Curentul nominal în primar | In_p | A | 80 | 5 | Curentul nominal în primar | In_p | A | 80
6 | Curentul nominal în secundar |  |  |  | In_s | A | 1575 |  | 6 | Curentul nominal în secundar |  | In_s | A | 4000 | 6 | Curentul nominal în secundar | In_s | A | 4000 | 6 | Curentul nominal în secundar | In_s | A | 4000
7 | Pierderi de putere acitvă la mers în gol |  |  |  | ΔPo | kW | 1.92 |  | 7 | Pierderi de putere acitvă la mers în gol |  | ΔPo | kW | 4.35 | 7 | Pierderi de putere acitvă la mers în gol | ΔPo | kW | 4.35 | 7 | Pierderi de putere acitvă la mers în gol | ΔPo | kW | 4.35
8 | Pierderi de putere activă la scurtcircuit |  |  |  | ΔPsc | kW | 9.72 |  | 8 | Pierderi de putere activă la scurtcircuit |  | ΔPsc | kW | 20.2 | 8 | Pierderi de putere activă la scurtcircuit | ΔPsc | kW | 20.2 | 8 | Pierderi de putere activă la scurtcircuit | ΔPsc | kW | 20.2
9 | Curentul de mers in gol |  |  |  | io | % | 2.4 |  | 9 | Curentul de mers in gol |  | io | % | 2 | 9 | Curentul de mers in gol | io | % | 2 | 9 | Curentul de mers in gol | io | % | 2
10 | Tensiune de scurtcircuit |  |  |  | usc | % | 6 |  | 10 | Tensiune de scurtcircuit |  | usc | % | 6 | 10 | Tensiune de scurtcircuit | usc | % | 6 | 10 | Tensiune de scurtcircuit | usc | % | 6
11 | Coeficientul de încărcare |  |  |  | β | % | 77.2473 |  | 11 | Coeficientul de încărcare |  | β | % | 17.2428 | 11 | Coeficientul de încărcare | β | % | 17.2428 | 11 | Coeficientul de încărcare | β | % | 17.2428
12 | Pierderi de putere reactivă la mers în gol |  |  |  | ΔQo | kVAr | 15.12 |  | 12 | Pierderi de putere reactivă la mers în gol |  | ΔQo | kVAr | 32 | 12 | Pierderi de putere reactivă la mers în gol | ΔQo | kVAr | 32 | 12 | Pierderi de putere reactivă la mers în gol | ΔQo | kVAr | 32
13 | Pierderi de putere reactivă la scurtcircuit |  |  |  | ΔQsc | kVAr | 37.8 |  | 13 | Pierderi de putere reactivă la scurtcircuit |  | ΔQsc | kVAr | 96 | 13 | Pierderi de putere reactivă la scurtcircuit | ΔQsc | kVAr | 96 | 13 | Pierderi de putere reactivă la scurtcircuit | ΔQsc | kVAr | 96
14 | Pierderi orare de energie activă |  |  |  | ΔEaT | kWh | 7.7201 |  | 14 | Pierderi orare de energie activă |  | ΔEaT | kWh | 4.9506 | 14 | Pierderi orare de energie activă | ΔEaT | kWh | 4.9506 | 14 | Pierderi orare de energie activă | ΔEaT | kWh | 4.9506
15 | Pierderi orare de energie reactivă |  |  |  | ΔErT | kVArh | 7.7201 |  | 15 | Pierderi orare de energie reactivă |  | ΔErT | kVArh | 4.9506 | 15 | Pierderi orare de energie reactivă | ΔErT | kVArh | 4.9506 | 15 | Pierderi orare de energie reactivă | ΔErT | kVArh | 4.9506
16 | Randamentul transformatorului |  |  |  | η | % | 98.4387 |  | 16 | Randamentul transformatorului |  | η | % | 98.2372 | 16 | Randamentul transformatorului | η | % | 98.2372 | 16 | Randamentul transformatorului | η | % | 98.2372
Parametrii tehnici pentru transformatoare conforme cu Ordinul ANRE din 29 aprilie 2015, Nr. 75
Sn | ΔPo | ΔPsc | io | usc
kVA | kW | kW | % | %
63 000 | 60 | 260 | 0.9 | 12
40 000 | 52 | 180 | 1 | 12
25 000 | 30 | 130 | 1 | 11
16 000 | 28 | 97 | 1.2 | 11
10 000 | 19 | 69 | 1.3 | 11
6 300 | 12.4 | 60 | 2 | 8
4 000 | 8.9 | 43.5 | 2 | 7
1 600 | 4.35 | 20.2 | 2 | 6
1 000 | 2.8 | 13.9 | 2 | 6
800 | 2.37 | 11.59 | 2.2 | 6
630 | 1.92 | 9.72 | 2.4 | 6
400 | 1.47 | 6.85 | 2.65 | 6
250 | 1.1 | 5.04 | 2.9 | 6
160 | 0.89 | 3.72 | 3.15 | 4
100 | 0.6 | 2.76 | 3.3 | 4
63 | 0.25 | 1.35 | 3.3 | 4
40 | 0.185 | 1 | 3.3 | 4
25 | 0.13 | 0.75 | 3.3 | 4
16 | 0.085 | 0.465 | 4 | 4
2 | 0.008 | 0.043 | 0.375 | 0
[5 empty] | Diagrama Sankey - Final |  |  |  |  | [kWh] | procente
[5 empty] | Energie intrată în conturul de bilanţ |  |  |  | Ei_tot | 2081.6243 | 100%
[5 empty] | Pierderi în transformatoare |  |  |  | ΔEaT_tot | 764.743 | 36.74%
[5 empty] | Pierderi în cablurile de alimentare |  |  |  | ΔEc_tot | 776.6095 | 37.31%
[5 empty] | Pierderi electrice şi mecanice în motoare |  |  |  | ΔEech_tot | 12.6706 | 0.6087%
[5 empty] | Energie utilă la motoare |  |  |  | Eu_tot | 527.6011 | 25.35%
2081.6243
𝐾_(𝑓_𝐼 )
𝐼_(𝑛_𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟)=𝑆_𝑛/𝑈_(𝑛_𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟 ) [𝐴]
𝐼_(𝑛_𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟)=𝑆_𝑛/𝑈_(𝑛_𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟 ) [𝐴]
𝑘=(𝑈_(𝑛_𝑝) (𝑚.𝑡.))/(𝑈_(𝑛_𝑠) (𝑗.𝑡.))
𝛽=𝑘_(𝑓_𝐼 )∙𝐼_𝑚𝑒𝑑/𝐼_(𝑛_𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟 ) ∙100 (𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑢𝑖𝑒 𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑒<100 )
∆𝑄_0=0.01∙𝑆_𝑛∙𝑖_0
∆𝑄_𝑠𝑐=0.01∙𝑆_𝑛∙𝑢_𝑠𝑐
∆𝐸_(𝑎_𝑇 )=∆𝑃_0+〖(𝛽/100)〗^2∙∆𝑃_𝑠𝑐
∆𝐸_(𝑟_𝑇 )=∆𝑃_0+〖(𝛽/100)〗^2∙∆𝑃_𝑠𝑐
𝜂=100∙ ( 𝛽/100∙𝑆_𝑛∙𝑘_(𝑓_𝐼 ))/(𝛽/100∙𝑆_𝑛∙𝑘_(𝑓_𝐼 )+∆𝑃_0+∆𝑃_𝑠𝑐∙〖(𝛽/100)〗^2 )

## Diagrama_Sankey_final
Diagrama Sankey - Final |  | [kWh] | procente
Energie intrată în conturul de bilanţ | Ei_tot | 2081.6243 | 100%
Pierderi în transformatoare | ΔEaT_tot | 764.743 | 36.74%
Pierderi în cablurile de alimentare | ΔEc_tot | 776.6095 | 37.31%
Pierderi electrice şi mecanice în motoare | ΔEech_tot | 12.6706 | 0.6087%
Energie utilă la motoare | Eu_tot | 527.6011 | 25.35%
2081.6243